## Sheet1
RTU 요구 사항 리스트 및 체크 리스트
분류 | 기본 기능 | 상세 기능 | 이슈 사항
상태 표시 기능 | 온습도 | 온/습도 실측값 표시
| 도어 | 열림/닫힘 표시
| 전원 | 범위 | 사용안함 (UPS 정보로 사용 하기로 함)
ON/OFF 상태
| UPS | 정전 상태( Low Input Voltage : 0 또는 1 )
|  | Battery 운영 가능시간( 분단위 ) | Modbus 유효성 확인 중
|  | Battery 충전 상태( 1 ~ 100%) | Modbus 유효성 확인 중
| 냉방기 동작 상태 | 냉방기 전원 ONOFF 상태
| 히터 동작 상태 | 히터 전원 ONOFF 상태
| 자기 진단 | Version
감시 기능 | 온습도 | 범위 초과
| 도어 | 열림/닫힘
| 전원 | 범위 초과 | 사용안함 (UPS 정보로 사용 하기로 함)
ON/OFF 상태
| UPS | 정전 감시( Low Input Voltage : 0 또는 1 )
|  | Battery 운영 가능시간( 분단위 ) | Modbus 유효성 확인 중
|  | Battery 충전 상태( 1 ~ 100%) | Modbus 유효성 확인 중
제어 기능 | 측정, 방탐 시스템 전원 | RTU AC 2 포트 전원 제어 AC 0 : 측정 시스템 AC 1 : 방탐 시스템
| 냉방, 히터 전원 | RTU DO 전원 제어 2포트 사용 DO 0: 냉방 D0 1: 히터
설정 기능 | 기본 정보 설정 | 기본 코드 등록/변경/삭제
설비 정보 등록/변경/삭제
사이트 정보 등록/변경/삭제
네트워크 정보 등록/변경/삭제
| 센서 정보 설정 | DI 센서 등록/변경/삭제 ( 도어 등 )
DO 센서 등록/변경/삭제( 냉방, 히터 등)
AI 센서 등록/변경/삭제 (온습도 등 )
전원 정보 등록/변경/삭제( AC )
| 임계값 설정 | DI 센서 임계값 등록/변경/삭제 ( 도어 등 )
DO 센서 등록/변경/삭제( 냉방, 히터 등)
AI 센서 임계값 등록/변경/삭제(온습도 등 )
저장 기능 | 장애 정보 | 장애 발생 이력 저장 | 저장기간: 1개월( DB )