## Slide 1: 표지
2017.03.07
GNSS RTU
웹페이지 화면 설계서

## Slide 2: 개정 이력
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
0.1 | 2017-03-07 | 초안 | 김정태

## Slide 3: 메뉴 구성도
(공통)
로그인
메인화면
설비관리
국소관리
설비관리
센서관리
이력조회
장애이력
제어이력
데이터이력
기본정보관리
사용자관리
DB백업

## Slide 4
(공통)

## Slide 5: 로그인
미리 설정된 아이디와 암호로 로그인 하는 화면
* GNSS 에서 접근할 시에는 로그인 페이지 접근이 아니라,
사용자 ID 저장
사용자 ID :
사용자 암호 :

## Slide 6: 메인화면
데시보드 (상태, 감시, 제어)
G004
http://jqueryui.com/resizable/ 에서 draggable concept를 기본 선택합니다.
각 박스의 성격 별로 Resizable 성격이 free or lock 될 수 있습니다.
온습도
전원제어
전원감시
RTU_전원_1 | RTU_전원_2 | 전원제어_1 | 전원제어_2 | 전원제어_3 | 전원제어_4 | 전원제어_5 | 전원제어_6
출입문 개폐상태
Opened
장치 상태
열감지 | 연기감지 | 누수감지 | 지락감지 | 냉난방 | 전등
UPS
pluged, 114.3V

## Slide 7
설비관리

## Slide 8: 설비관리 > 국소관리
국소를 유형 및 상하위 체계를 전제로 관리한다.
국소아이디 - 추가/수정 시, 중복 체크하고 중복되면 팝업으로 알려줘야 한다.
추가모드
수정모드 - 목록 선택 시, 값이 채워진다.
수정모드에서 비우기를 누르면 추가 모드로 변경된다.
* 표시는 필수 입력
최고권한(admin) 권한으로 로그인 시에는 관리소 및 국소를 추가 할 수 있다. (사업부 설치 및 시스템 관리용)
관리소 권한으로 로그인 시에는 하위 국소를 추가 및 삭제할 수 있다.
국소 권한으로 로그인 한 경우에는 자신의 국소에 해당되는 목록만 표시되어야 하며, PK에 해당되는 항목을 제외하고 수정이 가능하다.
국소관리
설비관리
센서관리
국소ID | 국소명 | 국소유형 | 상위국소 | 주소
4003 | 용인 | 원격국 | 서울전파관리소 | 경기도 용인시 ...
4002 | 성남 | 원격국 | 서울전파관리소 | 경기도 성남시 ...
4001 | 안양 | 원격국 | 서울전파관리소 | 경기도 안양시 ...
* 상위국소 |  | * 국소ID |  | * 국소명 | 
* 이미지 |  | * 주소 |  |  | 
경기도 용인시 ...
서울전파
4003
용인
TYPE_A
목록 높이는 10 개행 정도
목록 페이징 없음
국소유형 :
조회
국소
전체
전체
관리소
추가
비우기
1
2
3
수정
비우기
4
Notes: 4. 권한에 따라 폼 옵션을 달리해야 한다.
* 최고권한 : 관리소(활성)/국소(활성)/국소유형(활성), 전체목록을 표시
* 관리소권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(활성)/국소유형(활성), 관리소 관할 국소 목록이 표시되어야 함
* 국소 권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(비활성)/국소유형(비활성), 자기 국소만 목록이 표시되어야 함.

## Slide 9: 설비관리 > 설비관리
설비 마스터를 관리합니다.
관리소와 국소를 선택해야 설비 목록이 보여진다. - 전체권한 관리자일 경우, 관리소와 국소를 선택해야 목록이 나오도록 한다. (‘국소를 선택해 주세요.’ 표시) - 지역권한 관리자일 경우, 국소까지 자동 선택
추가모드
수정모드 - 목록 선택 시, 값이 채워진다.
수정모드에서 비우기를 누르면 추가 모드로 변경된다.
* 표시는 필수 입력
국소관리
설비관리
센서관리
조회
국소
국소명 | 설비명 | 설비유형 | IP | Gateway | subnet mask | port | 시간동기화
용인 | 데이터수집장치A | 데이터수집장치 | 192.168.0.2 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | 57901 | 30
용인 | 고정방탐시스템 | 고정방탐 | 192.168.0.3 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | 57002 | 30
용인 | 고정형전파측정시스템 | 고정감시운용 | 192.168.0.4 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | 57003 | 30
국소 | 용인 | 상위국소 | 서울전파관리소 | * 설비유형 | 
* 설비명 |  | * 제조사 |  | 이미지 | 
시간동기화 |  | 전송주기 |  | RTU ver. | 
IP |  | Port |  | Subnet | 
Gateway |  |  |  |  | 
서울전파관리소
관리소
용인
데이터수집장치
데이터수집장치A
AllimSystem
TYPE_AB
30초
15초
192.168.0.2
57901
255.255.255.0
192.168.0.1
57901
1
1
추가
비우기
2
3
삭제
수정
비우기
목록 높이는 10 개행 정도
목록 페이징 없음
Notes: 1. 권한에 따라 폼 옵션을 달리해야 한다.
* 최고권한 : 관리소(활성)/국소(활성), 전체목록을 표시
* 관리소권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(활성), 관리소 관할 국소 목록이 표시되어야 함
* 국소 권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(비활성), 자기 국소만 목록이 표시되어야 함.

## Slide 10: 설비관리 > 센서관리 (DI)
센서 마스터를 관리합니다.
국소관리
설비관리
센서관리
조회
국소
서울전파관리소
관리소
용인
설비명 | 센서명 | 센서 번호 | 하위 번호 | 센서 타입 | 서브 타입 | 포트 번호 | 알람 여부 | 사용 여부 | 
데이터수집장치A | 출입문감지 | 4 | 0 | DI | 출입문 | COM1 | Y | Y | 
데이터수집장치A | 영상녹화 | 7 | 0 | DI | 영상녹화 ON/OFF | COM1 | Y | Y | 
데이터수집장치A | 냉난방 ON/OFF | 0 | 0 | DO | 냉난방기ON/OFF | COM1 | Y | Y | 
[용인 – 데이터수집장치A] |  |  |  |  | 
센서명 |  | 제조사 |  | 포트 | 
센서타입 |  | 센서서브타입 |  | 센서번호 | 
센서하위번호 |  | SMS통보 |  | 알람여부 | 
지속시간 |  | 사용여부 |  | 이미지 | 
설비
데이터수집장치A
TYPE_AB
Y
Y
Y
출입문감지
AllimSystem
COM1
DI
출입문
4
0
0
[용인 – 데이터수집장치A] 임계 설정 |  |  | 
경보등급 |  | 정상 값 | 
On 이름 |  | Off 이름 | 
0
켜짐
꺼짐
주의
삭제
수정
추가
비우기
슬라이드 노트
참조
1
1
2
3
4
4
Notes: 1. 권한에 따라 폼 옵션을 달리해야 한다.
* 최고권한 : 관리소(활성)/국소(활성), 전체목록을 표시
* 관리소권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(활성), 관리소 관할 국소 목록이 표시되어야 함
* 국소 권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(비활성), 자기 국소만 목록이 표시되어야 함.
2. 관리소와 국소 그리고 설비가 선택되어야 센서 목록이 표시됩니다.
3. 목록을 선택하면 입력 창이 수정모드로 변하고, 비우기를 누르면 입력모드로 변동됩니다.
4. 센서타입에 따라 하단 추가 입력 양식이 변경됩니다.

## Slide 11: 설비관리 > 센서관리 (AI)
센서 마스터를 관리합니다.
국소관리
설비관리
센서관리
조회
국소
서울전파관리소
관리소
용인
설비명 | 센서명 | 센서 번호 | 하위 번호 | 센서 타입 | 서브 타입 | 포트 번호 | 알람 여부 | 사용 여부 | 
데이터수집장치A | 온도센서 | 1 | 0 | AI | 출입문 | COM1 | Y | Y | 
[용인 – 데이터수집장치A] |  |  |  |  | 
센서명 |  | 제조사 |  | 포트 | 
센서타입 |  | 센서서브타입 |  | 센서번호 | 
센서하위번호 |  | SMS통보 |  | 알람여부 | 
지속시간 |  | 사용여부 |  | 이미지 | 
설비
데이터수집장치A
TYPE_AB
Y
Y
Y
온도센서
AllimSystem
COM1
AI
출입문
1
0
0
[용인 – 데이터수집장치A] 임계 설정 | 
MiN/MAX 임계값 | 
하위 임계값 | 
상위 임계값 | 
오프셋 | 
0.00
최소
130.00
최대
-10.00
위험
-5.00
경고
-3.00
주의
20.00
위험
10.00
경고
5.00
주의
0.00
삭제
수정
추가
취소
슬라이드 노트
참조
1
1
2
3
3
Notes: DI와 동일
1. 권한에 따라 폼 옵션을 달리해야 한다.
* 최고권한 : 관리소(활성)/국소(활성), 전체목록을 표시
* 관리소권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(활성), 관리소 관할 국소 목록이 표시되어야 함
* 국소 권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(비활성), 자기 국소만 목록이 표시되어야 함.
2. 관리소와 국소 그리고 설비가 선택되어야 센서 목록이 표시됩니다. 3. 센서타입에 따라 하단 추가 입력 양식이 변경됩니다.

## Slide 12
이력조회

## Slide 13: 이력조회 > 장애이력
장애이력을 조회 합니다.
장애이력
제어이력
데이터이력
조회
국소
서울전파관리소
관리소
용인
설비
전체
경보등급
주의
기간
2017-03-20
~
2017-04-20
경보등급 | 국소 | 설비명 | 센서 | 센서값 | 발생시각 | 장애상태 | 네트워크상태
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 운용감시데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 장애 | 장애
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 메인데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 장애 | 장애
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 이용율데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 장애 | 장애
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 품질데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 장애 | 장애
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 품질데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 장애 | 장애
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 품질데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 완료 | 정상
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 품질데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 완료 | 정상
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 품질데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 완료 | 정상
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 품질데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 완료 | 정상
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 품질데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 완료 | 정상
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 품질데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 완료 | 정상
주의 | 용인 | 고정형전파측정시스템 | 품질데몬 | 0 | 20170419 19:14:27 | 완료 | 정상
이상
1
1
슬라이드 노트
참조
센서
전체
Notes: 1. 권한에 따라 폼 옵션을 달리해야 한다.
* 최고권한 : 관리소(활성)/국소(활성), 전체목록을 표시
* 관리소권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(활성), 관리소 관할 국소 목록이 표시되어야 함
* 국소 권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(비활성), 자기 국소만 목록이 표시되어야 함.

## Slide 14: 이력조회 > 제어이력
제어이력을 조회 합니다.
장애이력
제어이력
데이터이력
조회
국소
서울전파관리소
관리소
용인
설비
전체
기간
2017-03-20
~
2017-04-20
지역명 | 설비명 | 센서 | 제어코드 | 제어값 | 제어자 | 발생시각
용인 | 고정형전파측정시스템 | 전등 on/off | DO제어 | Off | admin | 20170419 19:14:27
용인 | 고정형전파측정시스템 | 전등 on/off | DO제어 | On | adm2 | 20170419 19:14:27
용인 | 고정형전파측정시스템 | 상전류ir | AI임계치설정 | 수정 | admin | 20170419 19:14:27
용인 | 고정형전파측정시스템 | 상전류ir | AI임계치설정 | 수정 | adm2 | 20170419 19:14:27
용인 | 고정형전파측정시스템 | 유효전력KW | AI임계치설정 | 수정 | admin | 20170419 19:14:27
용인 | 고정형전파측정시스템 | 전등 on/off | DO제어 | Off | admin | 20170419 19:14:27
용인 | 고정형전파측정시스템 | 전등 on/off | DO제어 | On | adm2 | 20170419 19:14:27
용인 | 고정형전파측정시스템 | 상전류ir | AI임계치설정 | 수정 | admin | 20170419 19:14:27
용인 | 고정형전파측정시스템 | 상전류ir | AI임계치설정 | 수정 | adm2 | 20170419 19:14:27
용인 | 고정형전파측정시스템 | 유효전력KW | AI임계치설정 | 수정 | admin | 20170419 19:14:27
제어자
1
1
슬라이드 노트
참조
Notes: 1. 권한에 따라 폼 옵션을 달리해야 한다.
* 최고권한 : 관리소(활성)/국소(활성), 전체목록을 표시
* 관리소권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(활성), 관리소 관할 국소 목록이 표시되어야 함
* 국소 권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(비활성), 자기 국소만 목록이 표시되어야 함.

## Slide 15: 이력조회 > 데이터이력
데이터이력을 조회 합니다.
장애이력
제어이력
데이터이력
조회
국소
서울전파관리소
관리소
용인
기간
2017-03-20
~
2017-04-20
시간 | 온도 | 습도 | 주파수 | 상전압Vr | 상전류 | 유효전력
최대 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1
평균 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0
최소 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
20170419 19:14:27 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
20170419 19:14:27 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
20170419 19:14:27 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1
20170419 19:14:27 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
20170419 19:14:27 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
20170419 19:14:27 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
20170419 19:14:27 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
20170419 19:14:27 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
20170419 19:14:27 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2
20170419 19:14:27 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2
1
1
슬라이드 노트
참조
2
온도(C)
센서값
0
3
100
~
Notes: 1. 권한에 따라 폼 옵션을 달리해야 한다.
* 최고권한 : 관리소(활성)/국소(활성), 전체목록을 표시
* 관리소권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(활성), 관리소 관할 국소 목록이 표시되어야 함
* 국소 권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(비활성), 자기 국소만 목록이 표시되어야 함.
2. 기간
* 현재 일로 부터 한달 전
3. 센서값 * 센서별로 특정 값의 구간을 검색할 수 있다.

## Slide 16
기본정보관리

## Slide 17: 이력조회 > 데이터이력
데이터이력을 조회 합니다.
사용자관리
조회
국소
서울전파관리소
관리소
전체
국소 | 이름 | 아이디 | 권한 | 부서 | 직책 | 등록인 | 등록일
중앙전파관리소 | 김용인 | aaa | 전체권한 | 전파계획과 | 서기보 | admin | 20170311 11:22:33
강남 | 박강남 | bbb | 전파관리소 | XX과 | XXX | admin | 20170311 11:22:33
구로 | 최구로 | ccc | 전파관리소 | XX과 | XXX | admin | 20170311 11:22:33
수원 | 박수원 | ddd | 전파관리소 | XX과 | XXX | admin | 20170311 11:22:33
의왕 | 이의왕 | eee | 전파관리소 | XX과 | XXX | admin | 20170311 11:22:33
제어자
* 관리소 |  | * 국소 |  | * 이름 | 
* ID |  | * 암호 |  | * 암호 확인 | 
부서 |  | 직책 |  | * 휴대폰 | 
전화번호 |  | 전화번호2 |  | email | 
* 권한등급 |  | * 관리국소 |  |  | 
강남, 구로, 서대문구
admin_yg
서울전파관리소
용인
*****
*****
김용인
선택
선택
삭제
수정
추가
취소
슬라이드 노트
참조
1
1
전체권한
2
3
1
1
Notes: 1. 권한에 따라 폼 옵션을 달리해야 한다.
* 최고권한 : 관리소(활성)/국소(활성), 전체목록을 표시
* 관리소권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(활성), 관리소 관할 국소 목록이 표시되어야 함
* 국소 권한 : 관리소(자기것 선택, 비활성)/국소(비활성), 자기 국소만 목록이 표시되어야 함.
2. 권한등급이 ‘관리소’ 권한일 경우에는 우측에 관리대상이 보여지고, 지역국소 권한일 경우, 관리국소가 보이지 않습니다.
3. 관리국소의 폼을 클릭하면, 국소를 선택할 수 있는 팝업창이 나옵니다. (다음페이지)

## Slide 18: 기본정보관리 > 사용자관리 : 관리국소선택
0. /home/fms/confm/run.data 파일 중 rtu_ver 항목을 읽어온다.
1. /home/fms/confm/net.data 파일을 읽어 온다.
2. EFT_ALLIM_WEB_REQ Message를 이용하여 변경될 네트워크 정보를 RTU Daemon으로 보낸다
3. /home/fms/confm/run.data 파일 중 siteid 항목을 읽어온다.
4. EFT_ALLIM_WEB_REQ Message를 이용하여 변경될 site id 정보를 보낸다.
5. 펌웨어 파일을 찾는다
6. 펌웨어 파일을 /home/fms/temp 디렉토리에 Upload 한다.
7. EFT_ALLIM_WEB_REQ Message를 이용하여 변경될 File이름을 보낸다.
8. /home/fms/confm/run.data 파일 중 ntp_addr 항목을 읽어온다.
9. EFT_ALLIM_WEB_REQ Message를 이용하여 변경될 ntp 서버 정보를 보낸다.
10. /home/fms/confm/run.data 파일 중 rtu_mode 항목을 읽어온다.
11. EFT_ALLIM_WEB_REQ Message를 이용하여 변경될 운영 모드를 보낸다.
12. EFT_ALLIM_WEB_REQ Message를 이용하여 리부팅 요청한다.
사용자관리
시스템관리
국소
서울전파관리소
관리소
전체
제어자
리부팅 요청
192.168.0.2
192.168.0.2
RTU 네트워크 정보
IP
Gateway
Netmask
192.168.0.2
변경 요청
2
RTU 사이트 아이디
2101
SITE ID
변경 요청
4
RTU 펌웨어 갱신
57901
파일명
파일 찾기
파일 Upload
RTU NTP 서버 정보
192.168.0.2
IP
변경 요청
RTU 운영모드
0
변경 요청
RTU 리부팅 요청
1
3
5
Update 요청
6
7
8
9
10
11
12
2017년04월05일 13시 45분 50초
현재시간
RTU 버전 정보
2.1
0
Notes: 권한에 따라 선택할 수 있는 영역이 줄어든다. * 최고권한 : 전체를 선택할 수 있다. * 관리소권한 : 자기것만 보이도록 한다. * 국소권한 : 이 화면에 들어올 일이 없다. (저장 시, 기본 설정되어져야 한다.)

## Slide 19
The END