## Slide 1
2017.03.06
GNSS RTU 단독형 유스케이스

## Slide 2
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
0.1 | 2017-03-06 | 초안 | 
개정 이력

## Slide 3
상태 표시 FLOW
RTU Daemon
GNSS
Web Browser
RTU
Web Socket Servr
1
온.습도 데이터 수집
출입문 상태 수집
냉방기 전원 상태 수집
히터 전원 상태 수집
UPS 상태 수집( 항목 미 확정 )
DB 등록
EFT_SNSRCUDAT_RES( 실시간 데이터 전송 DI, DO, AI )
3
4
EFT_SNSRCUDAT_RES( 실시간 데이터 전송 DI, DO, AI )
EFT_SNSRCUDAT_RES( 실시간 데이터 전송 DI, DO, AI ) 또는
EFT_SNSRCTL_RES
5
Web Browser Open 시
  상태 Display
(CPU, RAM, HDD, Version정보는
직접 표시)
EFT_SNSRCUDAT_REQ
2 센서 실시간 데이터 요청

## Slide 4
감시 FLOW
RTU Daemon
GNSS
Web Browser
RTU
Web Socket Servr
1
온.습도 감시
출입문 감시
냉방기 전원 감시
히터 전원 감시
UPS 상태 수집( 항목 미 확정 )
장애 이력 DB 등록
EFT_SNSREVT_FAULT( 장애 발생 노티 DI, DO, AI )
2
3
EFT_SNSREVT_FAULT( 장애 발생 노티 DI, DO, AI )
EFT_SNSREVT_FAULT( 장애 발생 노티 DI, DO, AI )
4
Web Browser Open 시
  장애 Display

## Slide 5
제어 FLOW
RTU
Web Socket Server
Web Browser
RTU Daemon
2
냉방기, 히터, 전원 제어 요청
3초 후 제어 결과 DB 화면 갱신
제어 요청 히스토리 DB 등록
내방기, 히터, 전원 제어
제어 결과 히스토리 DB 등록
1
EFT_SNSRCTL_POWER( 제어 요청 : DO )
EFT_SNSRCTL_POWER( 제어 요청 : DO )
3

## Slide 6
임계값 등록/변경 FLOW
RTU
Web Server / DB
Web Browser
RTU Daemon
AI, DI, DO 임계값 직접 등록/변경
임계값 DB Reload
1
EFT_EVT_BASEDATUPDATE_REQ
3
4
Database Reload 요청
3초 후 임계값 설정 화면 갱신
2
RTU
Web Socket Server
EFT_EVT_BASEDATUPDATE_REQ

## Slide 7
기본 정보 등록/변경 FLOW
RTU
Web Server / DB
Web Browser
RTU Daemon
기본 정보 직접 등록/변경
기본 정보 DB Reload
1
EFT_EVT_BASEDATUPDATE_REQ
3
4
Database Reload 요청
3초 후 임계값 설정 화면 갱신
2
RTU
Web Socket Server
EFT_EVT_BASEDATUPDATE_REQ

## Slide 8
WEB 제어 요청 FLOW
RTU
Web Socket Server
Web Browser
RTU Reboot 요청
Rtu Reboot
1
2
EFT_ALLIM_WEB_REQ
WEB MSG ID : 1
RTU IP 변경 요청
Rtu IP 변경
Rtu Reboot
1
2
EFT_ALLIM_WEB_REQ
WEB MSG ID : 2
Data: 변경될 IP, SUBNET, GATEWAY 정보
RTU SITE ID 변경 요청
( SITE ID를 변경 할 경우 마스트 테이블의
SITE ID를 모두 변경함. )
Rtu SITE ID 변경
Rtu Reboot
1
2
EFT_ALLIM_WEB_REQ
WEB MSG ID : 3
Data : 변경될 SITE ID 정보
RTU Firmware 갱신 요청
( 먼저 Firmware 파일을 특정 경로에
업로드 시켜야함 )
Rtu Firmwate 갱신
Rtu Reboot
1
2
EFT_ALLIM_WEB_REQ
WEB MSG ID : 4
Data : Upload된 Firmware 파일명
다음 페이지 계속

## Slide 9
WEB 제어 요청 FLOW
RTU
Web Socket Server
Web Browser
NTP 주소 변경 요청
Rtu Reboot
1
2
EFT_ALLIM_WEB_REQ
WEB MSG ID : 5
Data: 변경될 NTP 서버 IP 정보
RTU 운영 모드 변경 요청
Rtu IP 변경
Rtu Reboot
1
2
EFT_ALLIM_WEB_REQ
WEB MSG ID : 6
Data: RTU 운영 모드