## Slide 1
RTU(Linux) Ubuntu
전파감시장치
RTU
통합 Server
RTU
Update Server
(Window Server)
RTU
토폴로지 PRG
(Window 7 이상)
TCP Client
(RTU Server연동)
TCP Client
( RTU Update Server연동)
TCP Server
( RTU Moniter PRG연동)
RTU
OP
D
a
t
a
b
a
s
e
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
내부 데이터 전송 방식
Function Call 또는 Shard Memory
센서1
센서 N
센서2
센서3
TCP Client
( RTU Moniter Server연동)
TCP Server
( RTU 연동)
센서단말기 펌웨어 업데이트
TCP/IP
센서
모니터링/제어
TCP Server
(전파감시장치 모니터링/제어)
장애 처리
통합 서버
RS-232/485
RS-232/485
RS-232/485
RS-232/485
Function Call / Shared Memory
FMS S/W Block

## Slide 2
OS( Ubuntu 14.04 Server )
RTU Client
(RTU Server연동)
UPDATE Client
( RTU Update Server연동)
OP Server
( RTU OP / Topology PRG연동)
Database
( MariaDB)
내부 데이터 전송 방식
Function Call 또는 Shard Memory
Sensor Manager
환경감시센서 모니터링/제어
RADIO Manager
(전파 감시장치 연동)
Fault Manager
(장애 / 알람처리)
FMS S/W Block
Input / Output
RS485
데이터 전송 Layer
데이터 Control Layer(수집 / 제어 / 판독)
데이터 저장 / OS Layer
Library
( Common Library )
Function Call / Shared Memory

## Slide 3
순번 | 인터페이스 | UART Number | 센서 종류 | 기본 SlaveID | 수집 | 제어 | 알람 | 알람판단 | 확인 사항
1 | RS-232 | 1 | 열 감지 센서 | 1 : 0번 bit | O |  | O | ON(1) | * 수집 및 전송 주기
 |  |  | 연기 감지 센서 | 2 : 1번 bit | O |  | O | ON(1) | 
 |  |  | 출입문 감시 센서 | 4 : 2번 bit | O |  | O | ON(1) | 
 |  |  | 누수 감시 센서 | 8 : 3번 bit | O |  | O | ON(1) | 
 |  |  | Reserved | 16, 32, 64, 128bit | O |  |  |  | 
 |  |  | 전등 제어1 | 1 : 0번 bit |  | O (ON/OFF) |  |  | 
 |  |  | 전등 제어2 | 2 : 1번 bit |  | O (ON/OFF) |  |  | 
 |  |  | Reserved | 4, 8, 16, 32, 64, 128bit |  | O (ON/OFF) |  |  | 
2 | RS-485 | 2 | 리모콘 | 1~3 (최대 3개확장) | O | O (UP/Down) |  |  | * 수집 및 전송 주기 * 수집 데이터 존재 여부
3 | RS-485 | 3 | 온도 / 습도 센서 | 1~3 (최대 3개확장) | O |  | O | 임계값 | * 수집 및 전송 주기 * 데이터 타입( shot, float, ??? )
4 | RS-485 | 4 | 전원 제어 | 1~3 (최대 3개확장) | O | O (ON/OFF) | O | ? | * 수집 및 전송 주기 * 6채널 상태, 6채널 Current(전류) * 데이터 타입( shot, float, ??? ) * 알람 판단 기준
5 | RS-485 (MODBUS) | 5 | 전원 감시 장치 | 1~3 (최대 3개확장) | O |  | O | ? | * 수집 및 전송 주기 * 수집 데이터 종류 * 알람 판단 기준
RTU Sensor Interface

## Slide 4
RTU Client
(FMS Server연동)
UPDATE Client
( Update Server연동)
OP Server
( OP 연동)
내부 데이터 전송 방식
Function Call 또는 Shard Memory
FMS S/W Block
RTU 데이터 전송 Layer
INPUT
FMS
Server
TCP/IP , Port: 6000
RTU
Update Server
TCP/IP , Port: 6002
OP
/ Topology
OP
/ Topology
OP
TCP/IP , Port: 6004
RADIO Manager
( TCP Client)
Fault Manager
RTU 데이터 Control Layer
전파 감시
장치
TCP/IP , Port: 6000
Sensor Manager
GPIO 센서
열감지
연기감지
출입문감지
누수감시
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
OUTPUT
리모콘
제어 장치
온/습도
센서
전원 제어
장치
전원 감시
장치
전원1
전원2
OUTPUT
(전원)
RS-232
RS-232
RS-232
RS-232
RS-485

## Slide 5
RTU
Client
FMS
Server
Booting
Databse Active
센서 체크
전파 감시 장치 체크
RTU Resouce 체크
Database 체크
장애 체크
알람 체크
TCP /IP 연결 요청
TCP /IP 미 연결 시
RTP 운영정보/최종상태 정보 전송
RTP 운영정보/최종상태 전송 응답
5초간격
TCP /IP 연결 시
Heart Beat Message 전송
Heart Beat Message 응답
RTU Initialize Sequence
RTU
Client
FMS
Server
TCP /IP 연결 요청
TCP /IP 미 연결 시
RTP 운영정보/최종상태 전송
RTP 운영정보/최종상태 응답
5초간격
TCP /IP 연결 시
Heart Beat Message 응답
RTU Client TCP 연결 Sequence
RTU
FMS
Server
수집 데이터 전송 Sequence( FMS 서버 연결 정상시)
환경 감시센서
전파 감시 장비
특정 간격
30초 간격
30초 간격
Heart Beat Message 전송

## Slide 6
RTU
FMS
Server
수집 데이터 전송 Sequence( FMS 서버 연결 정상시)
환경 감시센서
전파 감시 장비
특정 간격
RTU
Client
FMS
Server
수집 데이터 전송 Sequence( FMS 서버 연결 장애 시)
환경 감시센서
전파 감시 장비
특정 간격
OP 1
RTU
Client
FMS
Server
장애 / 알람 발생 시
장애 / 알람 발생
장애 / 알람 발생 정보 전송
장애 / 알람 발생 응답
장애 / 알람 발생 정보 전송
RTU
OP Server
데이터 전송 불가
데이터 전송
~ OP 15
데이터 전송
수집/모니터링 데이터 전송
ACK(응답)

## Slide 7
RTU
FMS
Server
RTU Client TCP 장애 Sequence
네트워크 장애 발생 수집/제어/판독 Layer에 전달
네트워크 장애 발생 시간 DB 등록
TCP /IP 연결 요청
TCP /IP 미 연결 시
5초간격
RTU
FMS
Server
RTU Client TCP 장애 복구Sequence
네트워크 장애 복구 수집/제어/판독 Layer에 전달
네트워크 장애 발생 복구 시간 DB 등록
TCP /IP 연결 복구 시
RTP 초기 상태값 전송 응답
Heart Beat Message 전송
30초 간격
Heart Beat Message 응답
RTP 초기 상태값 전송
장애 데이터 요청(DB Direct)

## Slide 8
RTU
(OP Server)
RTU에 OP 연결 시 Sequence
OP
RTU
Client
FMS
Server
OP / 토폴로지 에서 중복 요청 시 Sequence
OP /
토폴로지
제어 요청
RTU
Server
제어 상태
제어 상태
연결된 다른 OP/토폴로지 제어 상태
TCP 연결 요청
비정상 연결 시
5초 간격 재 연결 요청
정상 연결 시
OP 기본 정보 전달

## Slide 9
RTU
(OP Server)
OP에서 제어 요청 시 Sequence
OP 1
설정/제어/장애처리/알람처리 요청
~ OP 15
제어 상태 NOTI
설정/제어/장애/알람처리
설정/제어/장애/알람처리 제어 완료
중복 제어 불가
중복 제어 불가
RTU
DB
제어 요청 이력 등록
RTU
DB
제어 이력 결과 등록
FMS
Server
설정/제어/장애/알람처리 정보 전송
RTU
Client
설정/제어/장애/알람처리 정보 전송 ACK
설정/제어/장애/알람처리 제어 완료 ACK

## Slide 10
Firmware Server
RTU
Update Client
DB
FMS
Server
RTU
Client
RTU
OP Server
또는 파일
업데이트 서버 연결 요청
업데이트 서버 연결 전달요청
업데이트 서버 연결
해당 RTU 업데이트 시작 전송( Msg:추후결정)
펌웨어 버전 요청
펌웨어 버전 응답
갱신할 펌웨어가 없을 경우
Firmware Update 완료 요청( 0x 00 05 )
해당 RTU 업데이트 완료(정상)( Msg:추후결정)
갱신할 펌웨어가 있을 경우
Firmware Downlod 요청( 0x 00 02 )
해당 RTU 업데이트 상태(파일다운로드상태)( Msg:추후결정)
Firmware Downlod 응답( 0x 10 02 )
Update 할 Firmware
를 모두 받을 때 까지
예) Update파일이
2개 존재할 경우
해당 과정을 2번 실행함.
다운로드 실패 시
Update 강제 종료 요청( 0x00 04) : 다운로드 실패
해당 RTU 업데이트 종료(다로운드 실패)( Msg:추후결정)
Firmware Wirte 시
해당 RTU 업데이트 상태(Write 상태)( Msg:추후결정)
Update Firmware Write( 0x30 01) :
Firmware Write 실패시
Update 강제 종료 요청( 0x00 04) : Write 실패
해당 RTU 업데이트 종료(Write 실패)( Msg:추후결정)
Reboot
업데이트 서버 연결
Firmware Update 완료 요청( 0x 00 05 )
해당 RTU 업데이트 완료(정상)( Msg:추후결정)
TCP 센션 종료
Firmware Update 완료 응답( 0x 10 05 )
다운로드 완료 시
Firmware Downlod 완료 요청( 0x 00 03 )
Firmware Downlod 완료 응답( 0x 10 03 )
Update 요청 Sequence

## Slide 11
RTU 1 ~95
(OP Server)
Update Server
FMS DB
RTU 정보 요청
(DB Diret)
RTU
(Update Client)
TCP 연결 요청
Update 요청
TCP 세션 종료
RTU 장애/알람/설정 처리 시 Firmware Server에서 Update 요청 Sequence
장애/알람/제어/설정 처리 시
장애/알람/제어/설정 처리 상태 NOTI

## Slide 12
RTU
Senser Manager
Initiaize
환경 감시GPIO 센서
최종값 설정
초기값 설정 응답
INPUT 값 요청
INPUT 값 응답
GPIO 센서 초기화
초기화 상태 저장(DB, Shared Memory)
리모콘
제어기
최종값 설정
최종값 설정 응답
Version 정보요청
Version 정보 응답
리모콘 제어기 초기화
초기화 상태 저장(DB, Shared Memory)
온습도
센서
최종값 설정
최종값 설정 응답
Version 정보요청
Version 정보 응답
온습도 센서 초기화
초기화 상태 저장(DB, Shared Memory)
환경 감시 장치 Initialize Sequence
전원 제어 장치
Version/최종
상태 정보요청
Version /최종
상태 정보 응답
전원 제어 장치 초기화
초기화 상태 저장(DB, Shared Memory)
전원 감시 장치
최종
상태 정보요청
최종
상태 정보 응답
전원 감시 장치 초기화
초기화 상태 저장(DB, Shared Memory)

## Slide 13
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
수집 데이터 전송 Sequence
환경 감시센서
특정 간격
FMS
Server
Local DB 저장
센서 실측 데이터 전달
센서 실측 데이터 전송
RTU
Sensor Manager
RTU
OP Server
GPIO 센서 OP 제어 요청 Sequence
환경 감시센서
OP 1
GPIO OUTPUT
설정/제어 요청
설정/제어 요청 전달
GPIO OUTPUT
설정 요청
설정/제어 응답
설정/제어 응답 전달
~ OP 15
설정/제어 상태 NOTI
GPIO INPUT
정보 요청
GPIO INPUT
정보 응답
센서 실측 데이터 전송 ACK
Local DB 저장
FMS
Server
RTU
Client
Local DB 저장
설정/제어 응답 전송
설정/제어 응답 전송 ACK

## Slide 14
리모컨 제어 요청 Sequence
RTU
Sensor Manager
리모컨 자동 제어 요청 Sequence
리모컨
제어기
리모컨 ON/OFF
요청
설정/제어 응답
RTU
Client
실내 온도 체크
IF( ON 또는 OFF 임계 온도 )
리모컨 설정/제어
응답 전달
FMS
Server
리모컨 설정/제어 응답 NOTI
30초 간격
RTU
Sensor Manager
RTU
OP Server
리모컨
제어기
OP 1
리모컨 ON/OFF
설정/제어 요청
설정/제어 요청 전달
리모컨 ON/OFF
설정 요청
설정/제어 응답
설정/제어 응답 전달
~ OP 15
설정/제어 상태 NOTI
Local DB 저장
FMS
Server
RTU
Client
Local DB 저장
설정/제어 응답 전송
설정/제어 응답 전송 ACK

## Slide 15
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
온/습도
센서
특정 간격
FMS
Server
온습도 데이터 전달
온습도 데이터 전송
온습도 정보
요청
온습도
정보 응답
온/습도 센서 정보 요청 Sequence
RTU
Fault Manager
온습도 데이터 전달
장애 판단
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
전원감시장치
(im-PRO)
특정 간격
FMS
Server
상전압 데이터 전달
상전압 데이터 전송
상전압 정보
요청
상전압
정보 응답
전원 감시 장치 정보 요청 Sequence
RTU
Fault Manager
상전압 데이터 전달
장애 판단
온습도 데이터 전송 ACK

## Slide 16
전원 장치 제어 요청 Sequence
A&D 정보 제공 후 작성
RTU
Sensor Manager
RTU
OP Server
전원제어기
OP 1
전원제어 ON/OFF
설정/제어 요청
설정/제어 요청 전달
전원제어 ON/OFF
설정 요청
설정/제어 응답
설정/제어 응답 전달
~ OP 15
설정/제어 상태 NOTI
Local DB 저장
FMS
Server
RTU
Client
Local DB 저장
설정/제어 응답 전송
설정/제어 응답 전송 ACK

## Slide 17
RTU
Sensor Manager
FMS
Server
FMS Server 연결 정상 시 Sequence
환경 감시센서
전파 감시 장치
환경 감시 센서 데이터 수집 및 DB 저장
전파감시 장치 데이터 수집 및 DB 저장
수집 데이터 전달
환경 감시센서
RTU
DB
RTU
Client
수집 데이터 전송
RTU
Sensor Manager
FMS
Server
FMS Server 연결 정상 시 Sequence
환경 감시센서
전파 감시 장치
환경 감시 센서 데이터 수집 및 DB 저장
전파감시 장치 데이터 수집 및 DB 저장
수집 데이터 전달
RTU
Client
수집 데이터 전송
네트워크 장애발생
네트워크 장애
DB 등록
네트워크 장애
Shared Memory 등록
OP1 ~ OP15
RTU
OP Server
수집 데이터 전송
네트워크 장애 체크
네트워크 장애 시
수집 데이터 RTU OP Server로 전달
네트워크 장애 체크
네트워크 정상 시
수집 데이터 RTU Client로 전달
FMS Server 네트워크 장애 시 Sequence
TCP 재 연결 요청
3초 각격
수집 데이터 전송 ACK

## Slide 18
RTU
Sensor Manager
FMS
Server
환경 감시센서
전파 감시 장치
환경 감시 센서 데이터 수집 및 DB 저장
전파감시 장치 데이터 수집 및 DB 저장
수집 데이터 전달
RTU
Client
네트워크 장애발생
네트워크 장애
DB 등록
네트워크 장애
Shared Memory 등록
OP1 ~ OP15
RTU
OP Server
수집 데이터 전송
네트워크 장애 체크
네트워크 장애 시
수집 데이터 RTU OP Server로 전달
FMS Server 네트워크 장애 시 Sequence
TCP 재 연결 요청
3초 각격
RTU
Sensor Manager
FMS
Server
FMS Server 연결 복구 시 Sequence
환경 감시센서
전파 감시 장치
환경 감시 센서 데이터 수집 및 DB 저장
전파감시 장치 데이터 수집 및 DB 저장
수집 데이터 전달
RTU
Client
수집 데이터 전송
네트워크 장애 체크
네트워크 정상 시
수집 데이터 RTU Client로 전달
네트워크 장애 복구
네트워크 장애 복구
DB 등록
네트워크 장애 복구
Shared Memory 등록

## Slide 19
RTU
RADIO Manager
FMS
Server
고정형
준고정
고정방탐
운영 S/W
고정형전파감시장비 상태 요청
고정형 전파감시장비
상태 응답 및 저장
수집 데이터 또는 장애 정보 전달
RTU
Client
네트워크 장애 체크
네트워크 장애 시
수집 데이터 RTU OP Server로 전달
RADIO Manager Initialize Sequence
(FMS Server 네트워크 정상 시 )
고정형 전파감시장비
상태 응답 수신 확인
운영현황 상태정보 요청(지능형SW)
운영현항 상태정보 응답 및 저장
운영현황 상태정보 응답 수신 확인
RTU
RADIO Manager
FMS
Server
고정형
준고정
고정방탐
운영 S/W
고정형전파감시장비 상태 요청
고정형 전파감시장비
상태 응답 및 저장
수집 데이터 또는 장애 정보 전달
RTU
Client
OP1 ~ OP15
RTU
OP Server
수집 데이터 또는 장애 정보 전송
네트워크 장애 체크
네트워크 장애 시
수집 데이터 RTU OP Server로 전달
RADIO Manager Initialize Sequence
(FMS Server 네트워크 장애 시 )
고정형 전파감시장비
상태 응답 수신 확인
운영현황 상태정보 요청(지능형SW)
운영현항 상태정보 응답 및 저장
운영현황 상태정보 응답 수신 확인
수집 데이터 또는 장애 정보 전송
3분 간격
3분 간격
수집 데이터 또는 장애 정보 전송 ACK

## Slide 20
RTU
RADIO Manager
고정형
준고정
고정방탐
운영 S/W
RTU
OP Server
OP1
고정형 감시 장비 전원 제어 Sequence
(FMS Server 네트워크 정상 시 )
감시장치OFF 요청
전원제어 Local DB 저장
감시장치OFF 요청 전달
감시장치OFF 요청 전달
1) 상주 데몬SW OFF
2) 안테나제어PC OS Stable
shutdown
3) SBC OS Stable shutdown
감시 장비 OFF 상태 정보 업데이트
1) 감시장비 OFF 절차가 끝나기를
기다림
2) SBC OS Stable shutdown 확인후
3) 20초 후 전원 단락(OFF) 시킴
4) 2분 후 감시장비 전원 ON
프로세스 시작(초기화)
5) 제어상태정보 : Local DB 저장
~ OP15
RTU
Client
FMS
Server
제어 상태 정보 전송
제어 상태 정보 전달
제어 상태 정보 전송
1) 감시장비 전원 ON((인가)
2) 전원제어 ON 시작
3) 제어상태정보 : Local DB 저장
감시장치ON 요청 전달
1) SBC OS 부팅
2) 안테나제어PC OS 부팅
3) 상주 데몬SW(8개) 실행
감시 장비 ON 상태 정보 업데이트
1) 상주 데몬SW(8개) 실행이 완료
확인되면 고정전파감시 장비
전원제어 프로세스 완료
제어 상태 정보 전달
제어 상태 정보 전송
* FMS Server 네트워크 장애시 모든 제어 상태 정보는 OP Server를 통해 연결된 모든 OP에 전송한다.
제어 상태 정보 전송
Sensor
Manager
전원 제어기
OFF
OFF
ON
ON
20분후
제어 상태 정보 전송 ACK
제어 상태 정보 전송 ACK
제어 상태 정보 전송 ACK

## Slide 21
RTU
RADIO Manager
FMS
Server
고정형
감시장비
수집 데이터 또는 장애 정보 전달
RTU
Client
네트워크 장애 체크
네트워크 장애 시
수집 데이터 RTU OP Server로 전달
전파 감시 장치 장애 발생 시 Sequence
(FMS Server 네트워크 정상 시 )
고정형전파감시 장애운영현황 장애
RTU
RADIO Manager
FMS
Server
고정형
감시장비
수집 데이터 또는 장애 정보 전달
RTU
Client
OP1 ~ OP15
RTU
OP Server
수집 데이터 또는 장애 정보 전송
네트워크 장애 체크
네트워크 장애 시
수집 데이터 RTU OP Server로 전달
전파 감시 장치 장애 발생 시 Sequence
(FMS Server 네트워크 장애 시)
고정형 전파 감시 장치
장애 발생 시
수집 데이터 또는 장애 정보 전송
RTU
Fault Manager
RTU
Fault Manager
장애 정보
DB 저장
장애 정보
DB 저장
운용 현황 장애
발생 시
고정형전파감시 장애운영현황 장애
고정형 전파 감시 장치
장애 발생 시
운용 현황 장애
발생 시
수집 데이터 또는 장애 정보 전송 ACK

## Slide 22
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
GPIO 센서
FMS
Server
GPIO 센서 장애 전달
GPIO 센서 장애 전송
GPIO 정보 요청
5초 이내 GPIO 정보 응답이 없을 경우 장애로 판단
GPIO 센서 장애 발생 시 Sequence
(FMS Server 네트워크 정상 시 )
RTU
Fault Manager
장애 정보
DB 저장
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
GPIO 센서
FMS
Server
GPIO 센서 장애 전달
GPIO 정보 요청
5초 이내 GPIO 정보 응답이 없을 경우 장애로 판단
GPIO 센서 장애 발생 시 Sequence
(FMS Server 네트워크 장애 시 )
RTU
Fault Manager
장애 정보
DB 저장
OP1 ~ OP15
RTU
OP Server
GPIO 센서 장애 전송
GPIO 센서 장애 전송ACK

## Slide 23
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
리모컨
제어기
FMS
Server
리모컨 제어장치 장애 전달
리모컨 제어장치 장애 전송
리모컨 제어 요청
5초 이내 리모컨 제어 응답이 없을 경우 장애로 판단
리모컨 제어장치 장애 발생 시 Sequence
(FMS Server 네트워크 정상 시 )
RTU
Fault Manager
장애 정보
DB 저장
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
리모컨
제어기
FMS
Server
리모컨 제어장치 장애 전달
리모컨 제어 요청
5초 이내 리모컨 제어 응답이 없을 경우 장애로 판단
리모컨 제어장치 장애 발생 시 Sequence
(FMS Server 네트워크 장애 시 )
RTU
Fault Manager
장애 정보
DB 저장
OP1 ~ OP15
RTU
OP Server
리모컨 제어장치 장애 전송
리모컨 제어장치 장애 전송 ACK

## Slide 24
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
전원제어
장치
FMS
Server
전원 제어장치 장애 전달
전원 제어장치 장애 전송
전원 제어 요청
5초 이내 전원 제어 응답이 없을 경우 장애로 판단
전원 제어장치 장애 발생 시 Sequence
(FMS Server 네트워크 정상 시 )
RTU
Fault Manager
장애 정보
DB 저장
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
전원제어
장치
FMS
Server
전원 제어장치 장애 전달
전원 제어 요청
5초 이내 전원 제어 응답이 없을 경우 장애로 판단
전원 제어장치 장애 발생 시 Sequence
(FMS Server 네트워크 장애 시 )
RTU
Fault Manager
장애 정보
DB 저장
OP1 ~ OP15
RTU
OP Server
전원 제어장치 장애 전송
전원 제어장치 장애 전송 ACK

## Slide 25
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
전원감시
장치
FMS
Server
전원 감시 장치 장애 전달
전원 감시 장치 장애 전송
전원 감시 요청
5초 이내 전원 감시 응답이 없을 경우 장애로 판단
전원 감시 장치 장애 발생 시 Sequence
(FMS Server 네트워크 정상 시 )
RTU
Fault Manager
장애 정보
DB 저장
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
전원감시
장치
FMS
Server
전원 감시 장치 장애 전달
전원 감시 요청
5초 이내 전원 감시 응답이 없을 경우 장애로 판단
전원 감시 장치 장애 발생 시 Sequence
(FMS Server 네트워크 장애 시 )
RTU
Fault Manager
장애 정보
DB 저장
OP1 ~ OP15
RTU
OP Server
전원 감시 장치 장애 전송
전원 감시 장치 장애 전송 ACK

## Slide 26
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
GPIO
INPUT Sensor
(최대8개)
FMS
Server
상태 및 알람 정보 전송
상태 요청
GPIO 알람 분석 Sequence
(FMS Server 네트워크 정상 시 )
RTU
Fault Manager
마직막 값과 비교하여 변경값 확인 및 알람 판단
DB저장
상태 응답
특정 간격
RTU
Sensor Manager
GPIO
INPUT Sensor
(최대8개)
상태 요청
GPIO 알람 분석 Sequence
(FMS Server 네트워크 장애 시 )
RTU
Fault Manager
마직막 값과 비교하여 변경값 확인 및 알람 판단
DB저장
상태 응답
특정 간격
RTU
OP Server
OP1 ~ OP15
상태 및 알람 정보 전송
상태 및 알람 정보 전송 ACK

## Slide 27
RTU
Sensor Manager
RTU
Client
온도
습도
전원
전압
센서
FMS
Server
상태 및 알람 정보 전송
상태 요청
임계값 알람 분석 Sequence
(FMS Server 네트워크 정상 시 )
RTU
Fault Manager
4단계(위험, 경고,주위,정상) 임계값 비교 후 알람 판단
DB저장
상태 응답
특정 간격
RTU
Sensor Manager
온도
습도
전원
전압
센서
상태 요청
임계값 알람 분석 Sequence
(FMS Server 네트워크 장애 시 )
RTU
Fault Manager
4단계(위험, 경고,주위,정상) 임계값 비교 후 알람 판단
DB저장
상태 응답
특정 간격
RTU
OP Server
OP1 ~ OP15
상태 및 알람 정보 전송
평균처리
DB저장
평균처리
DB저장
상태 및 알람 정보 전송 ACK

## Slide 28
RTU
Sensor Manager
FMS
Server
DI
DI 데이터 수집 및 DB 저장
RTU
Client
DI 센서 데이터 전송
DI 센서 데이터 전송 ACK
DO
DO 데이터 수집 및 DB 저장
DO 센서 데이터 전송
DO 센서 데이터 전송 ACK
AI
AI 데이터 수집 및 DB 저장
AI 센서 데이터 전송
AI 센서 데이터 전송 ACK
환경 감시 센서 데이터 전송 Sequence