## Slide 1
RTU 프로토콜 분석
[RTU 이슈사항 정리]
----------------------------------------------------------------------
<RTU 데이터를 서버에 전송>
1. 서버 전송 후 _ACK 태그를 수신한다.
- 서버전송 시 패킷 BODY 에 RTU_DB_TID항목을 포함
- 서버는 : 수신하고 DB 저장 수행, 성공하면 _ACK 태그를 RTU에 전송
- RTU는 : _ACK 를 수신하면 데이터 트랜젝션 성공으로 생각할 수 있고,
RTU_DB_TID 레코드에 해당하는 플래그 항목을 업데이트 한다.
※ 플래그 컬럼 : 향후 이 항목은
서버가 정상 처리된 트랜젝션인지 판단하는 근거로 사용된다.
----------------------------------------------------------------------
2. FMS-SVR 장애 판단
가) 서버 Connect 3회 실패 시 서버장애로 인식
-> 재 시도 프로세스 필요
나) 서버로 보낸 데이터 _ACK 가 3초 이내로 오지 않는경우
다) 서버로부터 _SVR_장애 태그를 수신하는 경우
* FMS-SVR 장애로 인식하면
- 서버장애 이벤트 생성하여 접속되어 있는 F-OP로 전송
- 이제 서버로 전송하던 모든 데이터들은 접속된 OPs로도 전송
: ‘나)’, ‘다)’상황인 경우 SVR로 보내던 것은 그대로 전송
----------------------------------------------------------------------
3. Server 장애(네트웍 단락, DB 트랜젝션 등) 해제 판단
가) 서버 Connect 3회 실패하여 서버장애로 인식했던경우
-> RTU에서 재 접속 시도하여 연결되면 장애상황 해체로 판단
나) _ACK 3초 delay인 경우
-> 새로이 서버로 보낸 데이터가 3초 이내로 수신된 경우 상황 해제
다) 서버로부터 “_SVR_장애” 태그를 수신한 경우
-> ＂나)＂ 항과 동일 상황으로 처리
* 서버장애상황 해제되면
- 서버장애 해제 이벤트 생성하여 서버 전송**
----------------------------------------------------------------------
4. FMS-SVR 장애로 RTU에 저장된 데이터 Server 전달방법
: Server가 주체가 되어 RTU-DB에 접속하여 서버에 올라오지 못한 데이터들을 수집처리
: FMS-SVR는 RTU-DB에 직접 접속하여 데이터 복구 시도
: 서버는 "RTU데이터 자동복구" 프로세스를 운영한다.
----------------------------------------------------------------------
5. RTU 시간동기화 방법
: FMS서버는 본소에서 사용하는 UTCK 서버를 사용하고
- RTU는 FMS서버에서 시간을 받아오는 형태로 구현
- 시간 동기화 간격은 OP 에서 결정(네트웍 태그 추가필요)
- RTU는 서버에 시간데이터 요청 후 RTU 시간을 Setting한다.
- 서버장애 시 OP에 시간을 요청
----------------------------------------------------------------------
6. RTU Update
- RTU가 RtuUpdateServer.exe와 연결하여 기능 동작함.
- RtuUpdateServer.exe 는 FMS-Server.exe 와 독립적인 프로세스(exe)로 구현
- RtuUpdateServer.exe 외 RTU와의 세부 프로토콜은 알림에서 설계/구현
- 실제 업데이트 시 업데이트 상태정보는 FMS-Server.exe에 전달함.
. 업데이트 시작(TAG 필요), 업데이트 중, 업데이트 완료 등
문서버젼 : 2016/07/19 홍열규
* TB_RTUDB_TRANSACTION_CHECK(서버전송 완료처리 확인 테이블)
: RTU 에서 전송한 데이터가 서버에 전달된후 DB에 저장까지 성공했는지를
확인하는 테이블
* RTU_DB_TID
: 서버전송하기전 RTU_DB의 TB_RTUDB_TRANSACTION_CHECK 에
INSERT 를 수행하는데, 이때 레코드 고유 ID를 의미
??@@?? : INSERT 시 SVR_CONFIRM 컬럼을 ‘N’ 로 하고, 일정시간 후
서버로 부터 _ACK 수신되면 해당컬럼을 ‘Y’ 로 업데이트
(RTU-DB Update Query 시 오버헤드 관련 검토 필요)
* SVR_CONFIRM
: TB_RTUDB_TRANSACTION_CHECK 의 컬럼
: 서버에 전송 후 _ACK 수신 시 업데이트
: _ACK 수신하면 'Y' 로 업데이트
7. 토폴로지 맵
- FMS-OP에서는 도킹원도우 안에서 토폴로지 역할을 하는 컨트롤형태로
생성하여 사용하기로 함
. RTU에서 실시간 데이터는 접속되어 있는(실시간 기능을 요청한OP) OP로 데이터를 공유하고,
OP에서는 데이터를 수신하여 토폴로지 컨트롤 인터페이스를 사용하여 전달하는 형식으로 구현한다.
- 토폴로지 컨트롤은 DLL 또는 LIB 형태로 구현하여
FMS-OP에서 이 컨트롤을 생성하여 사용할 수 있도록 구현한다.
- 국소 유형별 몇가지 Type으로 배경 구성
(이슈관리 : 중관소 협의 사항)
- 각 국소별 센서 위치 및 감시장비 위치 등은 반영하지 않음.
(이슈관리 : 중관소 협의 사항)
- 기능
가) 실시간 데이터(환경감시, 전파감시 장비 등) 뷰어 역할
나) 제어 기능은 수행하지 않음
다) 장애 등급별 아이콘, 색상, 폰트 등 변경 가능
8. FMS-OP와 서버DB와 연결이 안되는 경우 RTU-DB에 접속하여 기능함.
- RTU-DB 테이블 스키마와 FMS-SVR-DB 테이블 스키마가 동일 구조로 설계
- 동기화 데이블 : 사용자, 국소정보, 설비정보, ?, ? (추가 테이블 검토 필요)
- RTU-DB 테이블 동기화 작업 주체 : FMS-SVR 가 처리
: 테이블 동기화 필요 시 FMS-SVR 가 RTU-DB에 연결하여 해당 테이블 업데이트 수행!

## Slide 2
<환경감시>
---------DI 센서 ----
1. 열감지센서
2. 연기감지센서
3. 출입문센서
4. 누수감지센서**
5. 전등 On/Off 상태**
6. 냉난방기 On/Off 상태**
7. 감시장비전원 On/Off 상태**
8. 영상녹화 On/Off 상태***
---------AI 센서 ----
1. 온도센서
2. 습도센서
3. 전원감시센서
---고정형 전파감시장비 -----
1. RX1 : 측정수신기 1 장비진단 상태
2. RX2 : 측정수신기 2 장비진단 상태
3. HF1 : 복조수신기 1 장비진단 상태
4. HF2 : 복조수신기 2 장비진단 상태
5. ANT : 안테나 제어기 장비진단 상태
6. DEM : 음성복조장치 장비진단 상태
7. DSP : 신호처리장치 장비진단 상태
---고정형 전파감시운영SW -----
1. Rms.exe : 감시운영SW(Rms.exe) 구동상태
2. MnDB : 본소DB 연결상태
3. SubDB : 지소DB 연결상태
4. SBC_MainDm : 감시장비 메인데몬 실행상태
5. SBC_MR : 감시장비 전파품질데몬 실행상태
6. SBC_MI : 감시장비 불법전파탐사데몬 실행상태
7. SBC_MO : 감시장비 이용률데몬 실행상태
8. SBC_MA : 감시장비 운용감시데몬 실행상태
9. REC : 감시장비 음성서버 연결상태
10. RmsRestore : 감시운영SW 원복프로세스 실행상태
※ 운영측 네트웍연결상태
: 본소DB, 지소DB, SBC(감시장비), 음성서버 등의
네트웍 연결상태는 MnDB, SubDB, SBC_MainDm, REC
항목을 참조하여 판별가능
---고정형 전파방향탐지 장비 -----
1. 방탐처리기
2. 방탐수신기1
3. 방탐수신기2
4. 방탐수신기3
5. 방탐수신기4
6. 방탐수신기5
7. 시스템상태
8. 신호처리장치
---준고정형 전파감시 장비 -----
1. 측정수신기
2. 디지털처리부
3. 문열림상태
<RTU 제어>
1. 전등 On/Off
2. 냉난방기 On/Off
3. 전원 On/Off
- 고정형 전파감시장비, 고정방탐 장비, 준고정형
감시장비 등
<영상시스템 감시>
1. 영상장비 연결 상태(네트웍 연결)
2. 녹화 On/Off 상태
: RTU 에서 네트웍으로 영상저장장치에 접속하여
주기적으로 On/Off 상태 수집
[RTU] 감시 항목 분석
[RTU] 제어 항목 분석

## Slide 3
<FMS-RTU>
<FMS-SVR>
<FMS-OP>
RTU는 10분?에 한번씩 센서 정보를 수집하여 서버에 전송
* 서버장애인 경우 FOP로 보내지 않음.
eFT_SNSRDAT_RESACK
eFT_SNSRDAT_RES
RTU는 센서 정보를 임계치와 비교하여
장애를 판정한다.
eFT_SNSREVT_FAULT
(서버 장애 시)
eFT_SNSREVT_FAULTACK
eFT_SNSREVT_FAULT
RTU센서 정보 전송 요청
eFT_SNSRCUDAT_REQ : start
eFT_SNSRCUDAT_RES
실시간 모니터링 결과 전송
eFT_SNSRCUDAT_REQ : end
<실시간 데이터 전송 중지>
<실시간 데이터 전송>
<실시간 데이터 전송 시작>
1.1) RTU센서 모니터링 결과
장애알람 발생
모니터링
실시간 모니터링
eFT_SNSREVT_FAULT
접속된 Ops 에게
장애발생 정보를 알려줌
* 실시간 모니터링 데이터는
RTU-DB 에 저장하지 않는
휘발성 데이터이다.
* 실시간 모니터링 데이터는
FSVR-DB 에 저장하지 않는
휘발성 데이터이다.
Notes: 일반모니터링 결과는 FMS-OP 로 전송하지 않음(2016/08/18 수정)

## Slide 4
<FMS-RTU>
<전등·에어컨 제어(ON/OFF)>
<전등·에어컨 ON/OFF 제어 결과>
<FMS-OP>
<FMS-SVR>
<전등 ON/OFF >
eFT_SNSRCTL_POWER
1) 전등 ON 또는 OFF 수행
2) 제어이벤트 로컬 저장
전등 On/Off 제어 결과
eFT_SNSRCTL_RES
eFT_SNSRCTL_RES # 전등 On/Off 제어결과 OP 전송
: 서버 네트웍 장애인 경우
# 제어상태 정보(제어 이벤트) DB 저장
# 접속OPs 제어정보 공유
# 제어상태 정보 업데이트 : UI
: 전등제어 완료를 의미
## OP 동시 제어 대비 해야함(상태 관리)
eFT_SNSRCTL_POWER
제어 이벤트(제어 이력 정보)
<제어결과 전송>
: 전등제어 결과 정보를
서버로 전송
eFT_SNSRCTL_RESACK
eFT_SNSRCTL_POWERACK
# 제어이력 정보 DB 저장
# 접속OPs 제어정보 공유
1.2) RTU환경제어
eFT_SNSRCTL_POWER
제어 이벤트(제어 이력 정보)
eFT_SNSRCTL_RES # 전등 On/Off 제어결과
접속된 OPs 에게 전송

## Slide 5
<FMS-RTU>
<FMS-Server>
<FMS-OP>
# 임계기준정보 수신
# 로컬 저장
# 변경정보 서버 전송
## OP 동시 제어 대비
해야함(상태 관리)
# 알람발생 기준 편집 및 전송 (RTU)
<임계기준 정보 전송>
eFT_SNSRCTL_THRLD
<임계기준 변경 내역 전송>
eFT_SNSRCTL_THRLD
# 임계기준변경 내역(이력) DB 저장
# 접속OPs 변경정보 공유
# UI업데이트
# 임계기준정보 변경 완료
<임계기준 변경 내역 전송 확인>
eFT_SNSRCTL_THRLDACK
# 기준정보 변경완료 처리
1.3) RTU센서 임계기준 설정
<임계기준 변경 완료 전송>
eFT_SNSRCtlCompleted_THRLD
Notes: RTU에서는 서버 장애 시 ＂임계기준 설정“ 변경 이력 정보를 F-OP로 전송할 필요 없음.
대신 F-OP 로 eFT_SNSRCtlCompleted_THRLD 를 전송하여 F-OP 에서 보낸 임계치가 정상적으로 처리됐음을 알려 준다.

## Slide 6
<고정형감시장비>
<FMS-RTU>
[RMS 측정장비 연계] 프로토콜 시퀀스 다이어그램
<FMS-RTU 접속된 후>
OnTimer(SEND_ACK_TIMER)
{
m_bSendAckCount 가 5보다 작으면 지속적으로 SendAck(); 송신
m_bSendAckCount 가 5보다 크다면 client socket 강제 종료
}
eFT_EQPDAT_REQ
고정형전파감시장비 상태 요청
eFT_EQPDAT_RES
고정형전파감시장비 상태 응답
eFT_EQPDAT_ACK
고정형전파감시장비 상태 응답 수신확인
eFT_EQPDAT_ACK
연결되어 있음을 통보(Alive Check)
<FMS 세션 관리>
연결된 후 5분이상 상태요청이
없으면 연결을 강제 끊는다.
// 지능형측정시스템 상태정보 응답 패킷
UCHAR RX1_STATUS; // RX1 (측정수신기 1)
UCHAR RX2_STATUS; // RX2 (측정수신기 2)
UCHAR HF1_STATUS; // HF1 (복조수신기 1)
UCHAR HF2_STATUS; // HF2 (복조수신기 2)
UCHAR ANT_STATUS; // ANT (안테나 제어기)
UCHAR DEM_STATUS; // DEM (음성복조장치)
UCHAR DSP_STATUS; // DSP (신호처리장치)
eFT_EQPDAT_REQ : 지능형 운영SW -- 운용현황상태정보 요청
eFT_EQPDAT_RES : 지능형 운영SW -- 운용현황상태정보 응답
eFT_EQPDAT_ACK : 지능형 운영SW -- 운용현황상태정보 수신확인
RMACK_PACKET_FRAME
m_bSendAckCount--;
< 지능형 운영SW -- 운용현황상태정보 >
CONNECT
[FMS-Server 전송]
1. 고정형전파감시장비 상태 정보
eFT_EQPDAT_RES
2. 장애정보 전송
[FMS-Server 전송]
1. 전파감시장비 운용현황상태 정보
2. 장애정보 전송
2.1) 고정전파감시장비 모니터링 결과

## Slide 7
<고정형감시장비>
<FMS-RTU>
1) 상주 데몬SW OFF
2) 안테나제어PC OS Stable shutdown
3) SBC OS Stable shutdown
# 전원제어 OFF 시작
# Local DB 저장
# 제어이력 정보 서버 전송
감시장비 OFF
eFT_EQPCTL_POWER
<고정감시장비 전원제어>
<<운영SW 에서 전원제어 기능 제공>>
1. 전파감시시설 리스트 중 서울지소를 선택한다.
2. 메뉴에서 "전파감시장비 전원제어" 화면을 오픈한다.
3. 전원 OFF 버튼을 클릭하여 전원제어를 시작한다.
4. "전파감시장비 전원제어" 화면에서 다음과 같은 제어 상태
변화를 확인한다.
4.1. 상주 데몬SW OFF 상태
4.2. 안테나제어PC OS Stable shutdown 상태
4.3. SBC OS Stable shutdown 상태
4.4. SBC OS 종료 확인 후 전원 OFF 상태
5. 전원 OFF 완료 상태를 확인하고 전원 ON 버튼을 선택한다.
6. "전파감시장비 전원제어" 화면에서 다음과 같은 제어 상태
변화를 확인한다.
6.1. SBC OS 부팅 완료 상태
6.2. 안테나제어PC OS 부팅 완료 상태
6.3. 상주 데몬SW(8개) 정상실행 완료 상태
6.4. 장비 자체진단 수행 및 진단결과 수신 상태
7. 전파감시장비 운영PC에 원격데스크탑 프로그램을 이용하여
접속하여 측정이 정상으로 수행되고 있는지 확인한다.
감시장비 OFF 중 상태 정보 업데이트
eFT_EQPCTL_RES
<FMS-OP>
<FMS-Server>
eFT_EQPCTL_RES
# 제어상태 정보 OP 전송
: 서버 네트웍 장애인경우
# 제어상태 정보 업데이트 : UI
1) 감시장비 OFF 절차가 끝나기를 기다림
2) SBC OS Stable shutdown 확인후
3) 20초 후 전원 단락(OFF) 시킴
4) 2분 후 감시장비 전원 ON 프로세스 사작
* 제어상태정보 : Local DB 저장
감시장비 ON
eFT_EQPCTL_POWER
# 감시장비 전원 ON((인가)
# 전원제어 ON 시작
* 제어상태정보 : Local DB 저장
1) SBC OS 부팅
2) 안테나제어PC OS 부팅
3) 상주 데몬SW(8개) 실행
감시장비 OFF 상태 정보 업데이트
eFT_EQPCTL_RES
# 제어상태 정보 SVR 전송
eFT_EQPCTL_RES
# 제어상태 정보 SVR 전송
# 제어 정보/상태 등 DB 저장
# 접속OPs 제어정보 공유
# 제어 정보/상태 등 DB 저장
# 접속OPs 제어정보 공유
# 상주 데몬SW(8개) 실행이 완료
확인되면 고정전파감시 장비 전원제
어 프로세스 완료
감시장비 OFF
eFT_EQPCTL_POWER
2) 감시장비 ON (수동)
eFT_EQPCTL_POWER
## OP 동시 제어 대비 해야함(상태 관리)
<감시장비제어 수신확인 전송>
eFT_EQPCTL_POWERACK
eFT_EQPCTL_POWER
eFT_EQPCTL_RESACK
eFT_EQPCTL_POWER
자동 전원 On/Off 시작
2.2) 고정전파감시장비 전원제어
eFT_EQPCTL_POWER
1) 수동 전원 On/Off 시작
eFT_EQPCTL_RES
# 제어 상태 OP 전송

## Slide 8
2.3) 고정전파감시장비 임계기준 설정
<FMS-RTU>
<FMS-Server>
<FMS-OP>
# 임계기준정보 수신
# 로컬 저장
# 변경정보 서버 전송
## OP 동시 제어 대비
해야함(상태 관리)
# 암람발생 기준 편집 및 전송 (RTU)
<임계기준 정보 전송>
eFT_EQPCTL_THRLD
<임계기준 변경 이력 전송>
eFT_EQPCTL_THRLD
<임계 기준설정 제어>
# 임계기준변경 내역(이력) DB 저장
# UI업데이트
# 임계기준정보 변경 완료
<임계기준 변경 완료 전송>
eFT_EQPCtlCompleted_THRLD
<임계기준 변경 완료 전송>
eFT_EQPCTL_THRLDACK
# 기준정보 변경완료에 대한 확인

## Slide 9
<FMS-RTU>
[FMS-Server 전송]
1. 전파감시장비 운용SW 상태정보
eFT_EQPDAT_RES
2. 장애(이벤트) 정보 전송
eFT_EQPEVT_FAULT
<FMS-Server>
1. 고정형전파감시장비 상태 정보
eFT_EQPDAT_RES
2. 장애(이벤트) 정보 전송
eFT_EQPEVT_FAULT
<FMS-OP>
FMS-Server 와 네트웍 연결이 안되는 경우
RTU는 연결된 FMS_OP측으로 전송
(RTU : OP = 1 : N 네트웍 관계, MAX 15)
CONNECT
<감시장비 상태정보 실시간 데이터 요청>
고정감시장비 상태 정보 전송 요청
eFT_EQPCUDAT_REQ : start
고정감시운영SW 운용현황정보 전송 요청
eFT_EQPCUDAT_REQ
eFT_EQPCUDAT_RES
: 실시간 데이터 전송간격에 따라 전송
(일정 주기로 OP로 전송)
eFT_EQPCUDAT_RES
eFT_EQPCUDAT_REQ : end
: 실시간 요청해던 것을 중지한다.
eFT_EQPCUDAT_REQ
<감시운영SW 상태정보 실시간 데이터 요청>
<실시간 데이터 전송 중지>
<실시간 데이터 전송 중지 명령 수신 >
# 장애 경중에 따라 알람 발생 및 전송 -> 서버
<고정감시 데이터 수집결과 서버전송>
<고정감시 장애이벤트 서버전송>
<FMS-OP>
# DB 저장 : 장비데이터, 장애이벤트
# 접속OPs 변경정보 공유
# UI업데이트
# 완료처리
# 장애알람 UI 기동
- 경보이력UI에 추가
# 정보 OP 전송
: 서버 네트웍 장애인 경우
# 실시간 데이터는 OP에게 직접 전달
- 서버로 전송해서 모든 OP에게 전달할 필요가?
- 실시간 기능을 요청한 OP 에게만 전달하고
그 데이터는 휘발성 데이터로 취급(DB 저장하지 않음)
<실시간 전송 프로세스 종료 명령>
: 특별히 트랜젝션 관리를 하지 않는다. (_ACK 태그 전송하지 않음)
eFT_EQPDAT_RESACK
: 고정감시장비 상태정보 전송에대한 확인
eFT_EQPEVT_FAULTACK
: 장비장애정보 전송에 대한 확인
eFT_EQPDAT_RESACK
eFT_EQPEVT_FAULTACK
: 장비장애정보 전송에 대한 확인
eFT_EQPEVT_FAULT
장애정보
eFT_EQPEVT_FAULT
장애정보
3.1) 고정전파감시운영SW 모니터링 결과
eFT_EQPEVT_FAULT
고정감시 장애정보
eFT_EQPEVT_FAULT
고정감시운영SW 장애정보

## Slide 10
3.3) 고정전파감시운영SW 임계기준 설정
<FMS-RTU>
<FMS-Server>
<FMS-OP>
# 임계기준정보 수신
# 로컬 저장
# 변경정보 서버 전송
## OP 동시 제어 대비
해야함(상태 관리)
# 암람발생 기준 편집 및 전송 (RTU)
<임계기준 정보 전송>
eFT_EQPCTL_THRLD
<임계기준 변경 이력 전송>
eFT_EQPCTL_THRLD
<임계 기준설정 제어>
# 임계기준변경 내역(이력) DB 저장
# UI업데이트
# 임계기준정보 변경 완료
<임계기준 변경 완료 전송>
eFT_EQPCtlCompleted_THRLD
<임계기준 변경 전송 확인>
eFT_EQPCTL_THRLDACK
# 기준정보 변경완료 처리

## Slide 11
[준고정감시 연계] 프로토콜 시퀀스 다이어그램
<고정방탐장비>
<FMS-RTU>
<FMS-SVR>
<FMS-OP>
eFT_EQPDAT_REQ
eFT_EQPDAT_RES
eFT_EQPDAT_ACK
eFT_EQPDAT_RES
eFT_EQPDAT_RESACK
<데이터 수집>
<장애 발생>
eFT_EQPEVT_FAULT
# UI업데이트
# 완료처리
# 장애알람 UI 기동
- 경보이력UI에 추가
eFT_EQPEVT_FAULTACK
eFT_EQPEVT_FAULT : 장애알람
4.1) 준고정감시장비 모니터링 결과
eFT_EQPEVT_FAULT : 장애알람

## Slide 12
<준고정감시 장비>
<FMS-RTU>
<FMS-SVR>
<FMS-OP>
<준고정감시장비 전원제어>
eFT_EQPCTL_POWER
제어
eFT_EQPCTL_POWER
eFT_EQPCTL_POWER
제어이력
eFT_EQPCTL_POWERACK
1) 상주 데몬SW Off
2) SBC OS Off
eFT_EQPCTL_RES
eFT_EQPCTL_RES : 진행상태 정보
eFT_EQPCTL_RES
eFT_EQPCTL_RESACK
eFT_EQPCTL_POWER
eFT_EQPCTL_POWER
eFT_EQPCTL_POWER
제어이력
eFT_EQPCTL_POWERACK
제어이력 확인
eFT_EQPCTL_RES
eFT_EQPCTL_RES 진행상태 정보
eFT_EQPCTL_RES
eFT_EQPCTL_RESACK
감시장비 On (수동)
1) SBC OS 부팅
2) 상주 데몬SW 실행
감시장비 Off (수동)
4.2) 준고정감시장비 전원제어
eFT_EQPCTL_RES : 진행상태 정보
eFT_EQPCTL_RES : 진행상태 정보

## Slide 13
4.3) 준고정감시장비 임계기준 설정
<FMS-RTU>
<FMS-Server>
<FMS-OP>
# 임계기준정보 수신
# 로컬 저장
# 변경정보 서버 전송
## OP 동시 제어 대비
해야함(상태 관리)
# 암람발생 기준 편집 및 전송 (RTU)
<임계기준 정보 전송>
eFT_EQPCTL_THRLD
<임계기준 변경 이력 전송>
eFT_EQPCTL_THRLD
<임계 기준설정 제어>
# 임계기준변경 내역(이력) DB 저장
# 접속OPs 변경정보 공유
# UI업데이트
# 임계기준정보 변경 완료
<임계기준 변경 전송>
eFT_EQPCtlCompleted_THRLD
<임계기준 변경 확인 전송>
eFT_EQPCTL_THRLDACK
# 기준정보 변경완료 처리

## Slide 14
[고정방탐 연계] 프로토콜 시퀀스 다이어그램
<고정방탐장비>
<FMS-RTU>
<FMS-SVR>
<FMS-OP>
eFT_EQPDAT_REQ
eFT_EQPDAT_RES
eFT_EQPDAT_ACK
eFT_EQPDAT_RES
모니터링결과
# UI업데이트
eFT_EQPDAT_RESACK
<고정밤탐 데이터 수집>
<고정밤탐 장애
발생>
eFT_EQPEVT_FAULT
# UI업데이트
# 완료처리
# 장애알람 UI 기동
- 경보이력UI에 추가
eFT_EQPEVT_FAULTACK
eFT_EQPEVT_FAULT
5.1) 고정방탐장비 모니터링 결과
eFT_EQPEVT_FAULT : 장애알람

## Slide 15
<고정방탐 장비>
<FMS-RTU>
<FMS-SVR>
<FMS-OP>
<고정방탐장비 전원제어>
eFT_EQPCTL_POWER
eFT_EQPCTL_POWER
eFT_EQPCTL_POWER
이력
eFT_EQPCTL_POWERACK
이력 확인
1) 상주 데몬SW Off
2) SBC OS Off
eFT_EQPCTL_RES
eFT_EQPCTL_RES
진행상태
eFT_EQPCTL_RES
eFT_EQPCTL_RESACK
eFT_EQPCTL_POWER
eFT_EQPCTL_POWER
eFT_EQPCTL_POWER
eFT_EQPCTL_POWERACK
eFT_EQPCTL_RES
eFT_EQPCTL_RES
진행상태
eFT_EQPCTL_RES
eFT_EQPCTL_RESACK
감시장비 On (수동)
1) SBC OS 부팅
2) 상주 데몬SW 실행
감시장비 Off (수동)
5.2) 고정방탐장비 전원제어
eFT_EQPCTL_RES : 진행상태 정보
eFT_EQPCTL_RES : 진행상태 정보

## Slide 16
5.3) 고정방탐장비 임계기준 설정
<FMS-RTU>
<FMS-Server>
<FMS-OP>
# 임계기준정보 수신
# 로컬 저장
# 변경정보 서버 전송
## OP 동시 제어 대비
해야함(상태 관리)
# 암람발생 기준 편집 및 전송 (RTU)
<임계기준 정보 전송>
eFT_EQPCTL_THRLD
<임계기준 변경 이력 전송>
eFT_EQPCTL_THRLD
<임계 기준설정 제어>
# 임계기준변경 내역(이력) DB 저장
# 접속OPs 변경정보 공유
# UI업데이트
# 임계기준정보 변경 완료
<임계기준 변경 완료 전송>
eFT_EQPCtlCompleted_THRLD
<임계기준 변경 이력 전송 확인>
eFT_EQPCTL_THRLDACK
# 기준정보 변경완료 처리

## Slide 17
<FMS-RTU>
<FMS-SVR>
<FMS-OP>
eFT_TIMEDAT_REQ
eFT_TIMEDAT_RES
eFT_TIMEDAT_REQ
eFT_TIMEDAT_RES
서버 장애인 경우
----------------------------------------------------------------------
5. RTU 시간동기화 방법
: FMS서버는 본소에서 사용하는 UTCK 서버를 사용하고
- RTU는 FMS서버에서 시간을 받아오는 형태로 구현
- 시간 동기화 간격은 OP 에서 결정(네트웍 태그 추가필요)
- RTU는 서버에 시간데이터 요청 후 RTU 시간을 Setting한다.
- 서버장애 시 OP에 시간을 요청
6.1) 기타-시간동기화
eFT_TIMECTL_CYCLE
# 시간동기화 시간간격정보
DB 저장
# 시간동기화 시간간격 설정
eFT_TIMECtlCompleted_THRLD
설정 완료 확인
eFT_TIMECTL_CYCLEACK
트랜젝션 확인
eFT_TIMECTL_CYCLE
RTU 기본정보 변경 프로토콜로 대체
삭제 함(16/09/06)

## Slide 18
FMS-SVR 장애 판단
<FMS-RTU>
<FMS-SVR>
eFT_SVRSYS_ERR
RTU-DB
서버 네트웍은 정상인데
FMS-SVR 내부 원인(DB 오라틀장애, 기타)에 의해
RTU 데이터를 수신 못하는 상황인
경우 RTU에 ERR 태그를 전송
3. Server 장애(네트웍 단락, DB 트랜젝션 등) 해제 판단
………………
……………
다) 서버로부터 “_SVR_장애” 태그를 수신한 경우
-> ＂나)＂ 항과 동일 상황으로 처리
* 서버장애상황 해제되면
- 서버장애 해제 이벤트 생성하여 서버 전송**
eFT_SVRREOK_RES
* 서버장애상황 해제되면
- 서버장애 해제 이벤트 생성하여 서버 전송**

## Slide 19
RTU-DB의 서버 미전송 데이터 전송
현재 시간대비 5분 이전 데이터 검색
SVR_CONFIRM 컬럼의 'Y‘ 항목 조사
RTU-DB
TB_RTUDB_TRANSACTION_CHECK
(TRANS_CHK)
RTUDB_DetectSiteDBTransaction 쓰레드
한 국소씩 서버로 다운로드 수행
RTUDB_RetryDBTransaction 쓰레드
한 사이트씩 RTU-DB 의 내용을 서버로 다운로드
한 사이트씩 RTU-DB 의 내용을 조사
RTU데이터 업로드 프로세스

## Slide 20: 메모
08/31 ykhong
# FOP 에서 공통코드 변경하면 FSVR 에게 알려 줘야 한다.
- 프로토콜 누락
09/09 추가
### OP 또는 RTU 가 서버에 네트웍 접속 시
접속된 소켓이 OP 또는 RTU 인지 구분할 수 있어야 하는데,
그 부분이 없어 프로트콜로 추가 했습니다.
 서버 접속 시 맨 처음 확인 받아야 연결을
유지하도록 하겠습니다.
//####################################
// == FMS_SVR 네트웍 접속 시 확인 절차 필요 ==
// ### Eft_NETWORK_CONFIRM_REQ
// ### Eft_NETWORK_CONFIRM_RES
Typedef struct _FCLT_Network_Confirm
{
int nSiteID; // 원격국 ID
enumFMS_REMOTE_ID eRemoteID; // 네트웍 최초 접속 시 NETWORK_CONFIRM ID
} FCLT_Network_Confirm;

## Slide 21
1) 기본 정보 설정 요청 내용
RTU 기본 정보 설정(Network 정보, SerialNumber 등)에 필요한 Tag와 Body가 필요할 듯 함.(3번 항목)
환경 감시 센서 DI 8개, D0 8개에 대한 기본 정보 설정에 필요한 Tag와 Body가 필요할 듯 함.(4번 항목)
고정, 준고정, 운영SW, 고정방탐 기본 정보 설정(Network 정보)에 필요한 Tag와 Body가 필요할 듯 함. (6번 항목)
종합 : 설비(RTU, 고정, 준고정, 운영SW, 고정방탐),
환경 감시 센서(DI, DO) 에 대해 추가, 수정 시 기본 정보 설정 Tag와 Body가 필요
답변 : 기본정보는 FMS_Client에서 FMS_DB에 저장하며
FMS_Client에서 RTU DB에 저장하는 편이 효율적이라 판단됨.
추가로 사용자정보,
공통코드도 기본정보이므로 FMS_Client에서 RTU DB에 직접 접속하여 수정/추가

## Slide 22
2) 기본정보 처리 (국소, 설비, 센서, 사용자, 공통코드)
<FMS-RTU>
<FMS-OP>
# 수신 완료정보 OP 전송
# 로컬 DB 다시 읽기
# OP 가 RTU DB 에 직접 접속하여
RTU-DB 수정, 추가
# 변경 완료 후 RTU 에게 알려준다.
# 변경 완료 후 SVR 에게 알려준다.
<기본정보 변경 이벤트 수신 확인 전송>
eFT_EVT_BASEDATUPDATE_RES
<기본정보 변경(저장/수정/삭제) 이벤트 발생
eFT_EVT_BASEDATUPDATE_REQ
기본정보란?
--> 테이블(국소, RTU, 감시장비, 센서, 공통코드)
<FMS-Server>
# DB 동기화 쓰레드
: 서버 장애 상황일때
RTU-DB에서 못 올린(업로드) 데이터가 있는지 조사해서 SVR-DB 로 끌어오는 역할 수행
★ 추가로 기본정보 테이블
동기화하는 역할을 수행(08/18 추가)
<기본정보 변경(저장/수정/삭제) 이벤트 발생
eFT_EVT_BASEDATUPDATE_REQ
<기본정보 변경 이벤트 수신 확인 전송>
eFT_EVT_BASEDATUPDATE_RES
<기본정보 변경(저장/수정/삭제) 이벤트 발생
eFT_EVT_BASEDATUPDATE_REQ