## Sheet1
idx | 전원감시항목 | 기타
1 | 상전압 VRN | Float 30001 30002
2 | 상전압 VSN | Float 30003 30004
3 | 상전압 VTN | Float 30005 30006
4 | 선간전압 VRS | Float 30007 30008
5 | 선간전압 VST | Float 30009 30010
6 | 선간전압 VTR | Float 30011 30012
7 | 상전류 IR | Float 30013 30014
8 | 상전류 IS | Float 30015 30016
9 | 상전류 IT | Float 30017 30018
10 | 영상전류 IN | Float 30019 30020
11 | 역률 PF | Float 30021 30022
12 | 부하율 Rate | Float 30023 30024
13 | 주파수 Hz | Float 30025 30026
14 | 유효전력 kW | Float 30027 30028
15 | 무효전력 kVar | Float 30029 30030
16 | 예비 reserved (미사용) | Float 30031 30032
17 | 예비 reserved (미사용) | Float 30033 30034
18 | 피상전력 kVA | Float 30035 30036
19 | a상유효전력 kW_a | Float 30037 30038
20 | b상유효전력 kW_b | Float 30039 30040
21 | c상유효전력 kW_c | Float 30041 30042
22 | a상무효전력 kVar_a | Float 30043 30044
23 | b상무효전력 kVar_b | Float 30045 30046
24 | c상무효전력 kVar_c | Float 30047 30048
25 | a상피상전력 kVA_a | Float 30049 30050
26 | b상피상전력 kVA_b | Float 30051 30052
27 | c상피상전력 kVA_c | Float 30053 30054
28 | a상역률 PF_a | Float 30055 30056
29 | b상역률 PF_b | Float 30057 30058
30 | c상역률 PF_c | Float 30059 30060
| 전원감시항목 | idx(1~30)
| 상전압 vr | 1
| 상전류Ir | 7
| 상전류 Is | 8
| 주파수 | 13
전원감시 장치에서 모니터링 항목(30개) 중 실제 FMS 에서 사용할 결과 항목은 TFMS_SNSRMETHOD_MST 테이블의 S01_POS 컬럼을 전원감시 항목 idx 로 참조하여 사용한다.