## sㅈ
| FMS 2차 기능리스트 정리 |  |  |  | 2016.11.07
구분 | 번호 | 기능 내역 | 근거 | 구현 방안 | 담당자/작업일정 | 비고
FMS-OP | 1 | 팝업을 통한 알람 표시 누락★ | RFP |  | 조석
FMS-OP | 2 | 전원감시 센서 -- 전압, 전류 표시, 설정 값 초과 시 알람 - 전류 표시 누락 | RFP
FMS-OP | 3 | 경보 발생 및 복구에 따른 관리자 통보 - ★ 복구에 따른 관리자 통보 기능 누락 | RFP | - OP
FMS-OP | 4 | 문자전송 시 운영자가 내용, 알림 등급, 담당자, 시간 등의 조건을 설정 가능하도록 기능을 지원하여야 한다. - ★ 내용 설정 가능한가?? | RFP | - 수동으로 임의 사용자에게 SMS 전송시 운영자가 내용 을 기입하여 전송할 수 있도록 한다.
FMS-OP | 5 | 각 센서 및 설비항목에 대한 개별 경보설정이 가능하여야 하며 임계치 및 지속시간, 재통보 등 을 설정할 수 있어야 한다. - 지속시간? - 재통보 | RFP | - ★ 지속시간 설정 : 임계치로 판단하여 경보 이벤트 발생 후 사용자가 정한 지속시간까지도 계속 경보 상태 이면 동일 이벤트를 발생한다 => RTU 에서 지속시간 계산 => OP 에서는 지속시간을 설정할수 있어야 한다. - ★ 재통보 설정 지속 시간동안 복구되지 않았다면 경보 이벤트가 발생할 것이고, 이 때 서버는 동일한 SMS 를 사용자에게 발생한다. |  | RTU 수정
FMS-OP | 5_1 | 수동SMS 기능 | RFP
FMS-OP | 6 | 장애 원인 코드 및 장애 조치 관리 기능을 제공하여야 한다. - ★ 원인코드 | RFP | - 장애 조치 관리 기능란 ? : 장애가 난후 복구되었는지, 아니면 최초 장애 인지 후 지속되고 있는지 관리가 되어야 한다.
FMS-OP | 7 | 장애 상태에 따른 진행상태(작업중, 완료 등) 도시 기능을 제공하여야 한다. | RFP
FMS-OP | 8 | 연계알람 운영자가 다양한 경보 조건에 대한 설정을 할 수 있어야 한다.(2가지 항목 이상 동시에 장애 발생 시 알람 등 설정) | RFP | - 경보가 울리고 연계경보설정에 설정된 센서(화재 설정 시 온도, 연기 등)가 알람 발생 시 경보 테이블(프로그램 내)에 등록하고 복구 중이면 delete, 만약 해당 테이블에 연계경보 조건을 충족하는 데이터가 모두 들어있는 상태일 경우 연계 경보 발생. - 1회성 OP 이벤트이고 db 경보 이력은 각 센서별로 기존과 동일하게 insert
FMS-OP | 9 | 운영자가 찾고자 하는 자료를 사이트별, 장비별, 이벤트 및 장애 종류별, 날짜 등 검색 조건에 맞게 쉽게 검색할 수 있어야 한다. | RFP | - 데이터 조회 화면에서 트리 제거하고 지소 선택 시 하위 원격국 내용까지 검색 되도록 변경 (단계별 조회 조건 지정 기능 : 사이트 + 설비 + 센서)
FMS-OP | 10 | 백업 기능 사용 여부는 운영자가 선택할 수 있어야 한다. | RFP | OP 에서 기간 지정하여 백업 기능 동작
FMS-OP | 10-1 | FMS-OP 내부구조 보완 | 개선 | - UI 와 내부 자료구조 분리 필요 - 각 관리 화면별로 데이터를 바로 UI에 입력하여 UI 내에서도 동기화 문제 및 디버깅의 어려움이 발생 - UI와 데이터를 분리하여 결합도를 낮추어 효율적으로 관리하도록 변경
FMS-OP | 11 | 서버가 장애 시 RTU-DB 접속하여 FMS-OP 기본정보(사용자, 사이트, 설비 정보 등) 참조하여 수행하던 것을 OP 자체적으로 참조하여 수행 할 수 있도록 변경 | 개선 | - 로컬DB 사용 (MDB) -- 보안문제 검토 - 기본 데이터 생성 프로세스 대폭 수정 - 서버 장애시 OP 초기화 문제 등 검토 - 1차 버전에서 RTU-DB 에 접속하여 처리하던 기능을 MDB 사용 기능으로 변경 - Maria DB 사용하는 부분은 제거(RTU-DB 접속하여 처리하지 않음)
FMS-OP | 12 | 서버 장애 상황일때 FMS-OP 동작 정의 - 정상동작 가능한 범위 확정 해야 함 : 임계수정, 기본정보(DB테이블) 수정은 못하도록 한다.(서버에 저장할 수 없기 때문) - 서버 장애후 정상화 된 경우 FMS-OP 전체 프로세스 초기화 기능 . 센서들의 경보 단계에 따른 아이콘, 경보 리스트 등 상태 동기화 보장 | RFP
FMS-OP | 13 | - 대시보드 기능 보완 및 완성 | RFP | - 메인화면의 1차 버젼에서 토폴로지 윈도우가 위치하고 있던 곳에 대시보드 창을 위치 시킴 - 기능 추가(온/습도 표시, 통계)
FMS-OP | 14 | 토폴로지 윈도우 보완 | RFP | - 기존 설비맵 제거하고 설비맵에서 제공하는 모든 기능을 토폴로지에서 제공 - 각 센서에 팝업 메뉴 지원하여 제어기능 추가 - 메인 화면에서 토폴로지 윈도우가 차지하는 위치에 따른 배경 이미지 크기 수정 - 텍스트 위치, 경보 등급에 따른 폰트 색상 수정 - 아이콘 더블클릭으로 임계화면 오픈 - 고정방탐 센서 정보 순서에 맞게 표기 필요
FMS-OP | 15 | 카메라 뷰 기능 | RFP | - FOP 에 1ch 카메라 볼수 있도록 작업 - 멀티뷰, 조회하여 재생 등의 기능은 카메라제공업체 프로그램을 사용 - 카메라 회전 및 해상도 조절기능을 FMS-OP 에 구현★ : 영상카메라의 Pan. Tilt, Zoom, 해상도 등의 조정이 가능 |  | 11/16 영상은 외주 개발로 결정
FMS-OP | 16 | 사용자 권한에 따른 UI 제한 | RFP | - 본소 일반 운영자, 본소 관리자 - 지소 일반 운영자, 지소 관리자
FMS-OP | 17 | OP에서 기본테이블(설비, 사이트 등 정보) 변경이 됐을때 다른 OP는 모르는 것에 대한 처리 | 개선 | OP 간 상태 및 데이터 동기화 - 다른 OP에서 일부 변경된 동일 정보 알고 있어야 한다 => FOP 가 기본정보 변경을 하면 서버에 이 내용을 알려주고, 서버는 이 내용을 다른 OP 가 인지할수 있도록 알려준다. (eFT_EVT_BASEDATUPDATE_REQ 태그 사용)
FMS-OP | 18 | 사이트 변경 시 로드가 많이 걸리는 문제 | 개선 | - 내부적으로 RTU 연결을 10개 정도 유지하여 사이트 변경 시 마다 로드 걸리는 시간을 줄이는 방법 고려. . 연결 시 정확한 프로그래스 바 필요
FMS-OP | 19 | FOP 실행 시 스플리터 원도우 필요 | 개선 | - 구동 시 초기화 시간이 많이 소요되므로 그에 따른 프로그래스 바 운영 필요
FMS-OP | 20 | FMS-OP 에 사용된 A&D 라이브러리(기존 측정 lib) 제거 | 개선 | - 필요한 Lib 는 ZhPub.lib 에 추가하여 패킹하여 사용 : ZhPub.lib 는 최종 중관소 납품에 제출하지 않음.
FMS-OP | 21 | 사이트별, 설비별, 센서별 현재 상태를 릴로드 하는 기능 추가 | 개선 | - 팝업 메뉴를 통해 "새로 고침" 기능 동작 : 내부 처리 루틴 이외 현재 상태를 다시 구성하여 보여줌. (DB 조회, RTU 다시 조회 CMD 수행) - 설비 아이콘에 팝업메뉴에 추가하는 것이 적절하다 판단됨.
FMS-OP | 21_1 | RTU 기본데이블 새로고침 기능 필요 | 개선 | - OP 에서 CMD 로 RTU 가 RTU-DB 를 재로딩 할수 있도록 명령 추가 : RTU 아이콘 팝업 메뉴 클릭하여 동작하도록 기능 추가
FMS-OP | 22 | FMS 운영 시 경보 알람 발생을 최소화 할 수 있는 센서 임계 기준값 마련 | 개선 | - 기본 센서 임계 기준값이 정해지면 전 원격국에 일괄 적용 가능하여야 한다. : 디폴트 임계 기준을 짧은 시간안에 설정 해야(유지보수 요원 작업 시간 고려)
FMS-OP | 23 | 메인화면의 중앙 "(데이터수집장치 상태)" 부분에 팝업 메뉴 지원 | 개선 | - "RTU 기본정보 새로고침" 메뉴 필요 - 더블 클릭하면 재 연결
FMS-OP | 24 | 임계화면 보완 | 개선 | - 화면 크기 줄이기 - "새로고침" 기능 추가
FMS-OP | 24_1 | 일괄 임계 수정 기능 | 개선 | - 센서 임계 수정시 다른 사이트에 동일하게 복사하여 적용 |  | 2차 이후 적용 (RFP 에는 없는 내용이지만 유지보수 차원에서 필요 기능임)
FMS-OP | 25 | 설비맵 기능 보완 및 버그 수정 | RFP | - "뒤로", "앞으로" 버튼 추가! - 지도 이미지가 항상 화면 중앙에 위치 하도록 보완 - 전국지도가 짤리는 문제 - 설비맵과 트리 컨트롤 연동 되지 않음 : 버그 - 설비상세 화면을 토폴로지 화면으로 대체 - 지도와 실제 지소 위치 맞지 않음
FMS-OP | 26 | 도움말 파일 연결되지 않음. | RFP
FMS-OP | 27 | 전반적으로 용어 통일 필요함. | 개선 | - Log in => 로그인 등…
FMS-OP | 28 | FMS 사업 산출물 | RFP | - 매뉴얼 작성 - 검수확인서 작성 - 교육자료 작성 | 홍열규
FMS-OP | 29 | 버튼 UI |  | - 오픈소스 라이브러리 or AFX_GLOBAL_DATA(MS에서 제공하는 향상된 UI 라이브러리) 결정 - 버튼 사이즈 통일 및 규격화하여 CMS에 이미지 요청
|  | RTU IP 는 서버만 변경되면 문제없는데, RTU가 접속이 안되면 수정 불가 |  | - RTU IP 정보는 RTU 가 연결이 안되도 수정 가능 하도록 예외처리 |  | 11/10 홍열규 요청
FMS-OP | 30 | 오류 및 보완 |  | - 사운드 경보 -> 플레이가 안되는 오류 - 트리노드가 아닌 설비맵에서 선택시 RTU에 접속하지 않는 오류 - 설비맵 아이콘 이동 버그 수정 - 타이틀 표시 버그
구분 | 번호 | 기능 내역 | 근거 | 구현 방안 | 담당자/작업일정 | 비고
FMS-SVR | 1 | SMS 메세지 전송 방법 재 개발 | RFP | - 중관소 SMS 서버를 대전 통합센터 이전에 따른 추가 개발 . SMS 프로토콜 및 사용방법 검토 . 개발언어, 개발기간 산정 필요 | 3일 | 2차 이후 개발
FMS-SVR | 2 | FMS 서버 GUI 기능 보완 ❍ FMS 네트워크 트래픽, 메모리 가동률 등 설비에 대한 관리를 단일 플랫폼으로 통합할 수 있는 기능이 있어야 한다. | RFP | - 네트웍 트래픽(점유률) 보기 기능 - 메모리 가동률 보기 기능 | 1일 | 1121완료
FMS-SVR | 3 | FMS 서버 SW : 비 정상 종료된 소켓이 끊어지지 않는 문제 | RFP | - 서버를 장시간 운용하다 보면 RTU, OP 갯수보다 더 많은 연결이 유지되고 있음 :디버깅 필요 | 1일 | 완료
FMS-SVR | 4 | 서버 네트웍에 접속된 클라이언트 리스트 보기 기능 필요 | 개선 | - 접속된 RTU 정보 보기 - 접속된 CLIENT 정보 보기 | 1일 | 완료
FMS-SVR | 5 | 로그 기록 보완 | RFP | - 불필요한 로그 표시하지 않도록 함 - 일정기간 지나면 로그 삭제 기능 . INI 파일에 설정 할 수 있도록 구현 : 디폴트 -- 1달 이상 지난 로그파일 삭제 처리
FMS-SVR | 6 | 동기화 프로세스 수정 | 개선 | : RTU 가 참조하는 테이블 검토하여 동기화 진행 : 4개 테이블 - RTU 참조 테이블 확인 : 알림 질의하여 메일 수신 받음(완료) - 동기화 테이블 최소화 : RTU-SW 가 사용하는 TBL로 제한 - 동기화 로그와 네트웍 테스트 로그 분리(UI) - 동기화 프로세스 중지/시작 버튼 추가 - 네트웍 테스트 프로세스 중지/시작 버튼 추가 - 오류1) 강제 종료 시 죽는 문제 : 핑테스트 결과 관련 디버깅 필요 | 1일 | 1116완료
FMS-SVR | 6_1 | 2차 RTU-DB 준비 : - RTU-SW 가 사용하지 않는 테이블 삭제 | 개선 | - FMSRTUDB2CHAMgr.exe 별도 프로그램을 개발하여 전국소 RTU-DB 들을 수정하도록 한다. (기능 구현 완료) | 1일 | 완료
FMS-SVR | 7 | 기존 SMS 서비스 이용 | 개선 | - 기존 SMS 방식으로 실제 서비스 가능 여부 재 확인 필요..........(?일) . FMS 담당 공무원, SMS 유지보수 업체 협조 요청 필요 |  | 1116 : 중관소 전산실 SMS 서버 문의 중
FMS-SVR | 7_1 | 복구에 따른 SMS 송신 |  | - 경보 이벤트 발생후, 센서 정상값으로 검출되어, RTU 에서 정상상태의 이벤트 수신하면, 복구 메시지를 SMS 전송한다. | 1일 | 완료
FMS-SVR | 7_2 | 원격 RTU 장비 네트웍 검사 후 이벤트 전송 | 보완 | - 원격국의 RTU 에 대해 네트웍 연결 테스트를 진행 후 . 핑이 도달하지 못하면 RTU 연결 안됨 경보(Warning) 이벤트 전송 . 연결 ERR 상태에서 정상 연결상태 시 복구 이벤트 전송(FOP) . 이벤트 발생 시 EVT_DTL 테이블 저장 | 1일 | 1116완료
FMS-SVR | 8 | 테스트 성격의 GUI 제거 필요 - 감시장비 데몬 : FmsEQPMonitorDmn.exe 테스트 UI 제거 | 개선 | - 키보드 단축키를 누르면 개발자 디버깅 화면이 오픈 되도록 보완 - EQP데몬 테스트 GUI 제거 | 1일 | 1117완료
FMS-EQP | 8_1 | 감시장비 데몬 : FmsEQPMonitorDmn.exe - 감시장비 모니터링 데이터 요청 시간간격 조정 | 개선 | - 감시장비 모니터링 데이터 요청 시간간격 조정 : 10분 | 1일 | ini 파일설정 완료
프로토콜 보완 : : 프로토콜 보완(~11/8 : A&D)하여 검토 및 배포
RTU OP | 1 | 사이트, 설비, 센서 등의 관리(추가, 수정, 삭제) 프로토콜 반영 | RFP |  |  | 수정범위 많아 보류
공통 | 2 | RTU 가 사용(참조)하는 테이블만 남기고 나머지 삭제 처리 |  | - 방법1) : SQL 툴을 이용하여 일괄작업 가능하도록 준비 - 방법2) : 서버의 동기화 프로그램처럼 별도 프로그램을 제작하여 RTU가 사용하는 테이블만 남기고 삭제처리하는 방안 검토 - FMSRTUDB2CHAMgr.exe 별도 프로그램에서 기능 구현 (완료--11/16) | A&D 작업 | 기능구현 완료
RTU | 3 | 오류사항) 서버 종료 후 재 기동 했는데, RTU 가 재 접속을 하지 않음
RTU | 4 | 오류사항) 전원제어 프로토콜 운영 시 FOP 가 똑같은 태그를 두번 받는 경우 확인
| 4_1 | 오류사항) 실시간 제어 요청시 바로 결과를 반환 하지 않고 20초정도 후부터 그 결과를 송신하는 문제
RTU OP SVR | 5 | 전원제어(반자동 및 자동) 프로토콜 보완 | RFP | - FOP에서 수시로 RTU 전원제어 프로세스에 대해서 상태 조회, 중지/시작 등을 할수 있는 CMD 필요 . 전원제어 현재 상태조회 리턴 값 정의 1) 현재 전원제어 중이 아님 리턴 2) 전원제어중-OFF 프로세스 1단계 진행중 리턴 . 에러정의 : 1) 장비에서 전원제어 ON/OFF 처리중 에러 발생 시 : RTU 는 현재 프로세스를 중지하고 FOP 에게 에러를 리턴한다. 가) 감시장비(SBC) 구동 실행파일 실행 실패 2) 장비가 꺼져있는 상태에서 FOP 가 RTU 에 명령을 내린 경우 에러 리턴 3) 전원제어 시작 명령 중복 수신에 대한 에러 리턴 : 전원제어처럼 처리 절차가 정해져 있는데 FOP 가 잘못된 명령을 보내는 경우 에러 처리 필요 . 전원제어 프로세스 강제 종료 CMD 추가 |  | 11/14 문서 배포 (완료)
RTU OP | 6 | 감시장비 연결상태 조회 CMD 추가 |  | - 프로토콜 반영 |  | 11/14 문서 배포 (완료)
RTU OP | 7 | HW전원센서 제어 시 딜레이 타임 설정 CMD 추가 |  | - 전원센서 6개를 순차적으로 제어 해야하는 경우 각 센서 제어간 딜레이 시간 결정을 RTU 외부(FMS-OP)에서 결정하도록 한다. |  | 11/14 문서 배포 (완료)
RTU OP | 8 | 전원센서 제어 시 그 결과를 FMS-OP에게 전송 : 수동전원제어 동작과 동일한 처리를 거치도록 보완 |  | - 수동전원제어 프로토콜과 동일한 절차로 동작하도록 하여 OP 에서는 그 결과를 GUI 에 정확하게 표시한다. (반자동/자동 전원 제어 시 FOP 에 표시되는 수동 전원제어 상태 연동) |  | 수정범위 많아 보류
EQP | 9 | SBC 에서 전원 ON/OFF 프로세스 시간 최소화 | 개선 | - RTU에서 제어 요청 시 단시간내에 처리 결과를 보고 하도록 보완한다. - 에러 검출 시 RTU 에 보고 1) 구동파일 실행 실패 | 홍열규
RTU OP | 10 | 펌웨어 버젼 조회 CMD 필요 RTU IP, SITE_ID 조회 CMD 필요 | 개선 |  |  | 11/14 문서 배포 (완료)
RTU OP | 11 | 추가 에러 정의 - 어느 사이트가 준고정만 있는데 OP에서 고정방탐 요청을하면 에러 리턴 - RTU 초기화 중일때 명령 수신 시 에러 리턴 1) 명령 수신 거부 |  | - "알수 없는 설비입니다." 리턴 |  | 보류
RTU OP | 12 | RTU-DB 관리 프로토콜 필요 - 저장되는 데이터를 날짜를 입력 받아 삭제 기능 동작 cmd 추가 |  | - RTU 는 하드가 한정적이기 때문에 장기간 운영시 하드가 가득차 더이상 동작할수 없는 상태가 될수 있음. 따라서, OP 에서는 적당한 주기로 RTU DB 데이터를 초기활 할 수 있는 기능이 필요하다.
RTU OP | 13 | 실시간 센서 데이터 쿼리 이외 별도 조회 CMD 필요 |  | - 사용자가 임의로 현재 상태를 다시 조회 하고자 할때 사용 ( FOP 의 "사이트별, 설비별, 센서별 현재 상태를 릴로드 하는 기능" 과 관련된 프로토콜) - 기존 실시간 모니터링 데이터 요청 cmd 로 수용가능하다면 추가할 필요 없음.